설   계   서

공 사 명 : SLP Bar Screen 및 수중 하도급 공사

2019. 2.

	한전KPS주식회사
	서인천사업처

공 사 계 획 서

공 사 명	SLP Bar Screen 및 수중 하도급 공사
총 공 사 비	￦107,337,000
내 용	1. 재 료 비 : ￦ 2. 노 무 비 : ￦ 3. 경 비 : ￦ 4. 일반관리비: ￦ 5. 이 윤 : ￦
계 정 과 목	개보수원가
자 금 과 목	외주비 / 외주용역비
공 사 기 간	2019. 03. 04 ∼ 2019. 12. 13 (285일간)
공 사 방 법	전문업체로 하여금 시공
공 사 책 임 자	사업처장이 임명한 자
공 사 감 독 자	한해동 과장
하자담보 책임기간	준공후 1년
하자담보 보증금율	2/100
준 공 검 사 자	사업처장이 임명한 자
준 공 인 수 자	사업처장
비 고	<첨부서류> 1. 공사 설명서 2. 일반 시방서 3. 특기 시방서 4. 공사비 설계내역

공 사 설 명 서

□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공   사   명 : SLP Bar Screen 및 수중 하도급 공사

2. 공   사   비 : ￦107,337,000

3. 계 정 과 목 : 개보수원가 / 외주비 / 외주용역비

4. 공 사 목 적 : 해수취수펌프(5대) 부속설비의 정밀 점검 정비로 발전설비의 안정적    운영에 기여하기 위함이다.

5. 공 사 범 위 : SLP Stop Gate 설치 및 이토제거 (기초노무량 산출내역 참조)

가. SLP Stop Gate 설치 및 철거작업

- 기초노무량 산출내역서 참조

- #1, 2단계 4대 (#201, 401, 501, 601) 및 #3, 4단계 1대 (#4-B) 수행

단, 작업할 펌프는 현장의 상황 및 발전의 계획에 따라 변경될 수 있음

- Stop Gate 설치 및 취외 수중작업

나. SLP Pump 실 이토 제거 작업

- #1, 2단계 4대 (#201, 401, 501, 601) 및 #3, 4단계 1대 (#4-B) 수행 단,

작업할 펌프는 현장의 상황 및 발전의 계획에 따라 변경될 수 있음

- 작업 전후 이토 측량보고 및 Pump 실 이토

다. SLP Bar Screen 설치 및 취외 수중작업

- #1, 2단계 : 1대 (#501), #3, 4단계 : 1대 (#4-B) 수행 단, 작업할 펌프는

현장의 상황 및 발전의 계획에 따라 변경될 수 있음

라. 기타 감독부서에서 요구하는 관련업무

6. 공 사 기 간 : 2019. 03. 04 ∼ 2019. 12. 13 (285일간)

일 반 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 일 반 사 항

가. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약서상 임무를 성실히 수행하여야 한다.

나. 작업 착수전 담당 공사감독원에게 보고 후 감독원의 착공 지시가 있을 때 작업에

임하여야 한다.

다. 공사기간 중 소내의 출입구역은 작업에 관련되는 곳만으로 제한되며 다른 곳의

출입은 일체 금한다. (단, 불가피한 경우 공사감독원의 허락을 득 해야 한다)

라. 매일 작업 완료후 작업내용과 작업예정사항을 공사감독원에게 보고해야 한다.

마. 작업도중 작업원의 부주의로 인한 모든 문제는 도급공사자가 그 일체의 책임을

지며 기기류 손상시 그에 대한 손해배상의 책임도 져야 한다.

바. 공사감독원은 작업에 동원된 작업자의 능력이 부적합하다고 인정될 때에는 해당

작업자의 교체를 요구할 수 있으며 이때 도급자는 즉시 해당 종업원을 교체하고

기준에 맞는 자를 취업시켜 공사수행에 지장을 초래하지 않도록 해야한다.

사. 본 공사의 각 세부 공정별 공기는 발주자가 건별 공사통보서로 통보할 수 있으며 이

경우 계약상대자는 공기 준수의 의무를 가지며 만일 이의 위반 시는 계약금액/계약

일수에 해당하는 연체료를 부과 할 수 있다.

3. 안전관리 사항

가. 공사 착공전에 안전작업계획서를 작성 제출하여 공사감독원의 승인을 받아 작업에

임하여야하며 이행에 철저를 기하여야 한다.

나. 화기 취급시에는 화기사용계획서를 제출하여 승인을 득한 후 작업에 임하여야 한다.

다. 작업장을 출입하는 모든 인원은 안전장구를 필히 착용하여야 하며, 도급공사자는

필요한 모든 안전 장구류를 갖추고 작업원의 안전사고 방지를 위한 대책을 강구하

여야 한다.

라. 작업 중 작업원의 부주의로 발생되는 안전사고에 대한 책임은 일체를 도급공사자

가 져야한다.

마. 작업장 주위를 항상 정리정돈 하여 통행인 및 작업원의 안전사고 발생에 유의하

여야한다.

바. 고소에서의 작업 시 필히 안전띠 등의 필요한 안전 장구류를 착용 및 안전시설을

갖춘 후 작업에 임하여야 한다.

사. 정신적 신체적 불안정자는 일체의 작업에 투입을 금한다.

4. 자재 및 장비

가. 기자재 반출

시공자가 본 공사 수행을 목적으로 조달한 자재류 및 공구류 등 시공자가 조달한

품목 일체를 현장 외부로 반출이 필요할 때는 반드시 당사 감독원에게 요청하여

소정의 절차를 거친 후 반출하여야 한다.

나. 공사수행을 목적으로 한 공구류 및 장비는 도급공사자가 조달하여야 한다.

다. 사급자재

(1) 시공자는 불출 받은 자재를 낭비하지 말아야 하며, 여하한 손실도 시공자 부담

으로 보충하여야 한다.

(2) 불출 받은 자재의 보관 및 취급부주의 또는 고의로 인한 자재의 손상에 대해서는

시공자가 전적으로 책임지고 변상하여야 한다.

(3) 시공자의 시공불량으로 인하여 재시공 할 경우, 해당 사급자재를 시공자 부담

으로 공급하여 재시공하여야 한다.

(4) 사급자재의 인도 장소는 우리 공사 공사현장 에서 인도하는 것을 원칙으로 한다.

라. 시공 중 추가자재 처리

시공 중 추가발생 자재에 대해서는 감독자의 확인 및 지시에 따라 자재의 조달 판정

(사급 또는 지입)을 받아 시공하여야 하며, 추가지입 자재비는 정산시 실적 지급한            다.

마. 시공 완료 후 잉여자재

시공 완료 후 잉여자재는 깨끗이 청소한 후 감독원의 확인을 받은 다음, 감독원의

지시에 따라 일정장소에 보관 및 여입한다.

5. 공정 및 각종 보고

가. 공정보고

(1) 공사진행 상황은 매일 공사일보로서 감독원에게 보고해야 하며, 작업일보에는

작업내용, 일일 투입인원 등 필요한 자료를 상세히 기록한다.

(2) 특히, 중요한 사항이나 당사 감독원의 지시하는 사항에 대해서는 사진을 첨부

하여야 한다.

특 기 시 방 서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 공  사  명 : SLP Bar Screen 및 수중 하도급 공사

2. 공 사 범 위

□ SLP Stop Gate 설치/철거 작업 및 Pump 실 이토제거 수중작업, Bar Screen 설치/철거

작업 기타 감독부서에서 요구하는 관련업무.

□ SLP Stop Gate 또는 Bar Screen 안착 작업시는 일단 수중 Pump를 사용하여 이토를

충분히 제거하고 바닥면이 거의 드러날 때 잠수사를 투입하여야 한다.

3. 공사수행 장소

계약 상대자가 본 공사를 수행하여야 할 발주자의 사업장은 한국서부발전(주)  서인천 발전

본부이다

4. 공 사 기 간

가. SLP 이토제거 및 수중 하도급 공사기간 : 2019. 03. 04 ~ 2019. 12. 13 (285일간)

나. 발전소 설비운영 여건에 의하여 정비기간이 변경될 수 있으며, 이때는 공사통보서에 의       공사통보서에 의거 기기별 공기를 변경할 수 있다.

5. 시 공 변 경

본 공사 수행 중 야기되는 일체의 시공변경에 대하여는 발주자의 사전 승인을 얻어야 한다.

따라서 이미 시공한 부분에 대한 발주자의 수정 또는 시공변경 요구가 있을 시는 이유 여하

를 막론하고 이 지시에 즉시 순응하여야 한다.

6. 노 무 관 리

가. 발주자는 계약 상대자가 본 공사에 동원코자 하는 기능공의 자격 및 기능에 대한 사항

및 선정을 할 권한을 가지며 이에 대해서 계약 상대자는 절대 순응하여야 한다.

나. 발주자는 각종 기능공의 능력과 경험이 부족하다고 인정될 때는 해당 기능공의 교체를

명할 수 있으며, 계약 상대자는 해당 기능공을 즉시 교체하여 공사 수행에 지장을 초래

하지 않도록 해야한다.

다. 계약 상대자에게 고용된 종업원에 대한 관리책임은 계약 상대자가 진다.

7. 공 사 의 착 공

가. 착공계 제출

계약 상대자는 계약의 내용에 따라 착공하여야 하며 착공시에는 발주자에게 착공 신고서

와 공사 일정표 이외에 아래와 같은 서류를 공사착공시 제출하여 발주자의 승인을 얻어야 하며, 설계 변경 또는 기타 계약 내용의 변경으로 인하여 계약 이행 기간이 변경되는 경우에도 또한 같다.

1) 공사착공계  1부

2) 현장 대리인계 (이력서 및 면허증 사본 첨부) 1부

3) 재해방지책임자선임계 및 재해로 인한 책임각서 각 1부

4) 책임기술자선임계 1부

5) 공사일보 1부 (매일)

6) 공사비 내역서 1부

7) 작업 사진첩 1부(준공시)

8) 준공계 1부(준공시)

9) 근재보험증권 1부

10) 기타 필요에 의한 감독부서 요청사항

8. 공 사 시 공 관 리

가. 작업방법 및 책임

1) 모든 작업수행에 있어 계약 상대자는 작업수행 과정 및 공사 시공중에 발생되는

문제점을 상호 협의하여 신속한 작업수행과 안전사고를 미연에 방지하도록 한다.

2) 계약 상대자는 본 설계서에 규정된 정비업무 사항을 성실히 수행하여야 한다.

나. 시공관리

1) 본 공사에 수반되는 일체의 가설, 작업준비, 시공방법 및 운반 해체 작업은 발주자

및 현장감독직원의 사전 승인을 얻어 수행하여야 한다.

다. 공사진행

1) 계약 상대자는 세부 시행 예정공정표에 의하여 공사를 진행하여야 하며, 공사진행이 지

연될 때에 발주자는 공사 촉진에 필요한 조치를 계약 상대자에게 요구할 수 있다.

2) 공사 수행 전 계약 상대자는 발주자 및 현장감독직원의 지시에 의거 위험 꼬리표 부착

확인 후 작업에 착수하여야 한다.

3) 계약 상대자는 현장 대리인 및 재해방지책임자를 선임하여 공사현장에 상주토록 하여

야 한다.

라. 야간작업

1) 계약 상대자는 계약서의 다른 규정이 없는 한 공사가 긴급을 요하여 발주자가 필요

하다고 인정하는 경우를 제외하고는 발주자나 현장 감독직원의 승인 없이 야간 작업

할 수 없다.

2) 발주자나 현장감독직원의 승인을 얻어 야간작업을 하는 경우에도 계약 상대자는 야간작

업으로 인한 추가 비용을 요구할 수 없으며, 야간작업을 실시함으로써 발생하는 공작물

또는 제 3자에 대하여 발생하는 일체의 문제는 계약 상대자가 책임진다.

마. 공사의 변경, 중지

1) 발주자는 공사 시공중 공사의 일부 또는 전부를 중지시키거나 변경할 필요가 있다고

인정될 때 계약 상대자에게 서면으로 통보 할 수 있다.

2) 수중 또는 지하에 매몰하는 공작물, 기타 준공 후 외부로부터 검사할 수 없는 공작물의

공사는 현장감독직원의 참여 없이 작업할 수 없다.

바. 공정보고

공사진행 사항은 매일 작업일보로 현장감독직원에게 작업내용, 공사진척 상황등 필요한

자료를 상세히 기록 제출하여야 한다.

9. 안 전 관 리

가. 계약 상대자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 인명 및 설비안전을 위한 교육을 실시하여야 한다.

나. 계약 상대자는 재해예방을 위하여 발주자의 안전관리에 관한 제반 규정 및 규칙을 준수하여야 하며 개인별 안전관리계획서를 작성하여 인력 투입시 발주자의 안전관리 부서에 제출하여야 한다.

다. 안전관리계획서 작성 시 작업부분별로 다음의 내용이 포함되어야 한다.

1) 안전관리 체계 (담당자 업무와 책임 한계 명시)

2) 작업 방법 및 순서

3) 작업환경 정리정돈 및 청소상태

4) 중량물 및 위험 물질 취급 시 주의사항

5) 응급사태 발생 시 대피요령, 연락체계, 응급조치계획 및 교육계획

6) 안전교육 실시계획

7) 기타 안전에 관련된 사항

라. 책 임

1) 계약 상대자는 공사현장의 안전에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

2) 계약 상대자의 귀책사유로 인명 및 설비 안전사고가 발생되는 경우, 계약 상대자는

안전사고로 발생되는 모든 사항을 책임져야 한다.

마. 관련법규 및 당사 규정 준수

계약 상대자는 공사에 수반되는 모든 사항에 대하여 안전관련 제반법규를 준수하여야 하며, 이를 위한 적절한 조치, 절차를 수립, 시행하여야 한다.

바. 신고 의무

계약 상대자는 공사중 공사와 관련된 설비 및 부대설비의 안전 위해요소 (가스누설, 붕괴, 유해화학물질 누설, 연료유출, 시설물의 전도, 폭발, 침하등)를 발견하면 발주자에게 구두, 또는 전화 또는 문서(FAX등)의 형태로 가장 신속하게 신고할 의무가 있다.

사. 계약 상대자는 특히 협소하거나 위험한 장소, 화재 및 폭발 우려등 위해 요인이 내포된 시공부분의 작업은 당사의 안전관리규정, 안전작업수칙, 도급공사자의 안전작업수칙에 의하여 충분한 사전검토를 취하여야 하며, 작업 전 위험표지 및 위험구역 설정표시 등을 설치하여 안전사고 예방에 최선을 다해야 한다.

1) 작업 전

○ 단독작업 리스크의 통제에 관한 일반지침 및 KOSHA CODE B-02-1999 "잠수작업        안전 기술 지침"에서 정한 제반 안전수칙 준수

○ 수중작업자의 안전을 위한 수중통신장비 사용 및 4인 1조 운영원칙

○ 안전보건 11대 기본수칙 낭독 후 안전구호 제창 (지적확인 실시) 및 철저 이행

○ 무리한 동작에 의한 부상 방지 Stretching 실시

○ 안전장구 준비 및 착용

○ 작업내용 숙지

○ 근무시간 중 음주 및 취중 작업 엄금

○ 기상, 해상 : 기상 통보 및 조류의 변동을 매일 확인하여 작업 투입 전 반드시 숙지                  하고 작업에 착수

○ 위험물 및 매설물 : 작업 수역에 위험물 및 기타 장애물이 있을 시에는 즉시 작업       을 중단 하고 당사 직원에게 즉시 보고하여야 한다.

○ 항행제한 : 잠수 작업자가 수중에서 작업을 시행하고 있을 시에는 주위를 항해하는      선박이나 기타 장비들이 식별이 가능하도록 조치를 취하여야 하며 잠수보조자는 항      상 주위를 경계하여 잠수 작업자의 안전에 대비하여야 한다.

○ 개인 보호구 착용 : 잠수 작업자 역시 수중에서 수상으로 나왔을 경우에는 안전모                          를 착용하여야 한다.

○ 장비점검 : 잠수 장비에 대한 점검을 철저히 하여 작업 중 문제가 발생되지 않도록                하여야 하며 잠수 보조자는 항상 잠수자의 의사표현과 공기압축기 장비                작동상태 등을 수시로 확인하고 대처할 수 있도록 충분히 숙지한다.

○ 수신호 확인 : 잠수 작업자는 관련 장비기사 및 잠수 보조자와 정확한 수신호를                       결정하여 사용하여야 하며 수시로 확인하여 작업 중 문제가 발생                      되지 않도록 하여야 한다.

2) 작업 중

○ 작업시간의 준수 : 잠수 작업자는 수심을 감안하여 항상 잠수 감압표에 의한 작업을                       준수하여야 하며 횡단 작업보다는 종단작업을 시행하여 같은 수                       심에서 계속 작업이 이루어지지 않도록 하여야 한다.

○ 감압용 잠수용기 수시확인 : 작업장에 비치되어 있는 감압용 산소용기는 수시로 확인     하여 항상 충만한 상태가 유지될 수 있도록 관리를 철저히 하며 작업 중 무리가 따     른다고 판단될 경우 당사 직원에게 보고 후 즉시 사용할 수 있도록 한다.

○ 잠수장비의 점검 : 잠수 관리자를 주축으로 하여 잠수작업자와 잠수보조자와 함께 4     인 1조가 일체가 되어 잠수 장비를 매일 점검하여 작업 중 문제가 발생되지 않도록

관리를 철저히 한다.

- 잠수복과 잠수 기구상태 점검하여 낡은 것은 교체하고 누수현상이 있은 사용하지 말     아야 한다.

- 공기 압축기와 에어 호스등을 수시로 확인하여 수리가 가능한 것은 즉시 수리하여 사     용할 수 있도록 하며 문제가 있다고 판단되는 것은 즉시 교체하여야 한다.

- 공기압축기의 공기압을 나타내는 부란자의 상태를 수시로 확인하여 작동상태를 점검     하여야 하며 규정압력에서 작동되는지 확인하여야 한다.

- 잠수안전작업을 위해서 수중통신이 할 수 있는 장비를 구입하여 사용해야 하고 통신

이 잘될수 있도록 수시로 작동상태를 점검 확인한다.

- 작업상황에 따라 발주자 요구시 추가인원을 배치한다.

○ 잠수 작업자의 안전의식

- 잠수작업자는 작업에 문제가 없도록 개인 건강관리를 철저히 하여야 하며 누적되는      작업에 의한 체력의 안배를 위하여 음주를 삼가 한다.

- 잠수 작업자는 수중 작업 후 수면으로 상승할시 감압법에 위하여 상승 속도를 정확히    엄수하여 상승할 수 있도록 한다.

- 잠수작업자는 무리한 작업이 이루어지지 않도록 안전수칙에 의거 작업을 시행하며 자    신이 없는 일에 무리하게 작업을 감행하지 않도록 한다.

- 잠수 작업 후에는 다음 작업을 위하여 충분한 휴식을 취하여야 한다.

○ 기타 안전관리

- 잠수작업자는 입수 전 공기압축기 및 공기호스 등을 필히 점검하고 정상적으로 작동

할시 작업에 투입되어야 하며 잠수보조자는 작업 중 계속적으로 작동상태 등을 확인

할수 있도록 하며 절대로 작업장 근처를 벗어나면 안 된다.

- 잠수용 공기압축기에 사용하는 에어휠타용 오일은 필히 잠수용오일을 사용하여야한

다.

- 잠수작업자는 중량 작업에 사용되는 와이어 및 체인 등을 작업전 수시로 확인하여 문     제가 될 수 있는 소지가 있는 것은 절대로 사용하지 말아야 한다.

- 작업장에서 통행이 작은 곳에 장애물 설치 금지 및 기존 장애물을 항상 숙제하여 안

전 보행에 주의하여야 한다.

- 중량물 작업 시 크레인 회전 반경 및 붐 밑에는 여하한 일이 있더라도 근접해서는 안     된다.

3) 작업 후

○ 정리 정돈 철저

○ 발생된 쓰레기는 분리수거를 철저히 하여 절차에 의해서 처리한다.

○ 명일 작업을 위해 분해 부품 등은 비닐 등으로 잘 덮어 놓는다.

○ 작업 종료시간을 꼭 준수한다.

4) 정비 시 유의사항

○ 운전 중인 기기 조작 절대엄금

○ 문제점에 대한 판단 및 결정은 반드시 한전KPS 직원(조장) 지시에 따라 실시

○ 소내 차량운전 시 규정속도(20km/h) 등 교통법규 준수

아. 안전작업 유의사항

1) 작업 전 교육 및 준비

① 작업목적과 범위

② 작업원의 분담 및 담당업무

③ 작업통보서 검토

④ 작업 시행 순서 및 방법

⑤ 위험성, 곤란성과 이에 대한 조치

⑥ 안전장구 점검 및 사용방법

⑦ 필요장비 및 사용공구 점검 파악

2) 작업 중 유의사항

① 작업에 임할때는 반드시 보호구를 착용한다. (안전화, 안전모등)

② 작업장소에서는 뛰어다니거나 잡담을 하지 말아야 한다.

③ 공사 중 타 기기는 계속 운전중 임의로 조작 및 접근을 금한다.

④ 일정한 장소 (지정된 곳) 이외에는 흡연을 금한다.

⑤ 작업 중 음주 및 배회를 금한다.

⑥ 위험이 예상되는 작업은 필히 2인 이상 작업에 임하고 1인은 밖에서 감시한다.

⑦ Grating 취외 시 눈에 잘 보이도록 개구부 주위에 안전표시를 하여야 한다.

⑧ 특히 화재예방에 철저를 기하여야 한다. (인화성물질 취급주의)

3) 중량물 취급 및 용접 시 주의사항

① 와이어 로프 및 안전하중을 사전 점검 후 작업에 임한다.

② 크레인운전 및 신호는 지정된 사람에 한하여 실시하여야 한다.

③ 인양 중량물 밑에서 절대 작업금지 및 배회하지 말아야 한다.

④ 30㎏ 이상 중량물 운반시 타인의 조력을 얻어 작업에 임한다.

⑤ 산소, 아세틸렌 운반시 안전캡을 씌운 후 운반하여야 한다.

⑥ 용접시 전원은 접지를 시키고 필히 보호구를 착용한 후 작업에 임하여야 한다.

⑦ 용접시 가연성 물질에 불똥이 떨어지지 않도록 사전 조치를 취하여야 한다.

4) 배관내 및 밀폐공간 작업시 유의사항

① 주머니의 소지품은 일체 가지고 들어가서는 안된다.

② 공구는 끈으로 묶어 사용하고 떨어지는 일이 없도록 주의한다.

③ 배관내 및 밀폐공간 작업시 사전 환기를 충분히 시킨 후 작업에 임한다.

④ 배관내 및 밀폐공간 작업은 필히 2인 이상 작업에 임하여야 한다.

⑤ 작업용 전원은 24V (또는 손전등)를 사용하고 감전에 주의한다.

⑥ 물기가 있는 장소는 장화 및 우의를 착용하고 작업에 임한다.

5) 고소 작업시 유의사항

① 협소한 장소에서는 필히 안전허리띠를 착용하고 작업에 임한다.

② 2M 이상 고소 사다리 작업시 다른 사람이 밑에서 잡아준다.

③ 필요에 따라 마닐라 로프 또는 안전벨트를 착용한다.

④ 개인별로 사용중인 공구 및 기타 물건이 아래로 떨어지지 않도록 주의한다.

⑤ 작업 장소 아래로 사람의 출입을 금지시키고 주위에 작업중임을 표시를 한다.

6) 작업장 주변 정리정돈

① 사용된 장비, 공구, 자재는 잘 보관하여 분실되지 않도록 한다.

② 작업장 주변 정리정돈을 깨끗이 하여야 한다.

③ 기름걸레 및 인화성 물질이 있는 장소는 청결에 철저를 기한다.

④ 유류 또는 기타 액체가 엎지러졌을때 즉시 씻어 없애던가 흡수제를 뿌려 미끄러지거

나 넘어질 위험 요소를 제거하여야 한다.

자. 계약상대자는 재해방지책임자를 선임하고 공사현장에 상주하여야 한다.

10. 환경오염방지

가. 교 육

계약상대자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염 방지를 위한 교육을 실시하

여야 한다.

나. 책 임

1) 계약상대자는 공사현장의 환경오염에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

2) 계약상대자의 귀책 사유로 환경오염이 발생되는 경우 계약상대자는 환경오염으로 발생

되는 모든 사항을 책임져야 한다.

다. 수질 및 대기오염

계약상대자는 공사중 수질 및 대기오염에 관한 제반법규를 준수하여야 하며 이를 위한    적절한 오염방지시설과 조치 절차를 수립, 시행하여야 한다.

라. 소음과 진동

계약상대자는 공사중 소음 및 진동에 관한 제반 법규를 준수하여야 하며 주변지역에 공사

로 인한 민원이 발생되지 않도록 적절한 조치 절차를 수립, 시행하여야 한다.

마. 폐기물 처리

1) 계약 상대자는 전 공사 현장을 청결히 유지하여야 하며 매일 작업 종료전 청소를 철저

히 한다.

2) 공사 시행중 발생한 폐기물은 발생 즉시 관련법규에 따라 분리 수거하고 지정된 위치로

운반 처리한다.

3) 공사중 발생한 모든 폐기물은 (분리 수거함에 분류된 폐기물 포함) 성상별, 종류별로 분

리. 포장 후 폐기물 보관장소에 운반하여 정리 정돈하여야 하며 준공검사시 폐기물의

분리수거, 포장, 운반 및 정리, 정돈상태를 확인 받아야 한다.

11. 자재 및 장비관리

가. 자재 및 장비

1) 공사수행을 목적으로 한 공구류 및 장비는 도급공사자가 조달하여야 한다.

2) 자재 및 장비의 도난, 파손 등의 피해에 대해서는 계약 상대자가 책임을 지며 공사진행

에 지장을 초래하지 않도록 발주자나 현장감독직원에게 상기 도난, 파손상황을 보고하

고 즉시 보충하여야 한다.

나. 사급자재

1) 계약 상대자는 불출 받은 자재의 낭비를 하지 말아야 하며 만일 여하한 손실도 계약 상

대자의 부담으로 보충하여야 한다.

2) 불출 받은 자재의 보관 및 취급 부주의나 고의로 인한 자재의 손상에 대하여는 계약 상

대자가 전적으로 책임지고 변상하여야 한다.

3) 계약 상대자의 시공불량으로 인하여 재시공을 할 경우 불출 소비된 해당 사급자재를 계

약 상대자 부담으로 공급하여 시공하여야 한다.

다. 추가자재의 처리

1) 본 설계서에 반영된 자재는 모든기기 분해, 점검, 조립을 기준으로 산정한 것이므로 기

기 분해점검중 부품의 결함사항이 발견되어 교체를 요하는 추가 발생 자재에 대하여는

발주자나 현장감독직원의 확인 및 지시에 따라 자재를 받아 시공하여야 한다.

2) 기기의 분해작업시 작업공정 및 작업의 효율성을 기하기 위하여 현장 감독직원의 지시

에 따라 시행함으로서 추가 발생되는 자재는 상기1)항에 준하여 처리한다.

12. 공사비 지불 및 공제

가. 공사비 정산은 분기별 완료분에 대하여 기성고를 지급하고 공사 완료 후 준공 정산한다.

나. 폐기물처리비는 계약 상대자가 당 발전본부로부터 발생되는 폐기물을 관계법령에 저촉되지 않도록 분류하여 법정 처리업체가 처리할 수 있도록 일정장소로 수거하는 비용을 말하며 계약 상대자의 정비작업으로 발생되는 폐기물의 수거 비용은 포함되지 않는다.

다. 발주자가 본 공사의 계약금액에 대한 공제사유가 발생하였을 때에는 계약 상대자에게 지급할 타 지급금에서 이를 공제할 수 있으며 지급금이 없을 때 계약 상대자는 발주자가 정한 소정기일까지 해당금액을 발주자에게 납부하여야 한다.

13. 하 자 보 증

가. 계약상대자가 정비한 모든 설비는 해당 호기별 준공 검사일로부터 1년까지 하자보증을 한다.

나. 하자가 발생하였을 때에는 발주자가 지정한 기일내에 계약상대자의 비용 부담으로 보수 또는 손해배상을 하여야 한다.

다. 계약상대자는 하자정비시 발주자 보유자재를 사용하였을 경우 계약상대자는 현물 또는 발주자가 요구하는 금액 (재조달가격)으로 변상하여야 하며 발주자는 공사 대가에서 우선 공제할 수 있다.

14. 공사의 준공

가. 검사요청

1) 계약 상대자는 본 공사 완료후 공기구, 장비, 잔여자재의 환입, 공사 현장 뒷정리 및 기

타 사항이 완료된 후 발주자나 현장감독직원의 확인을 받은 후 준공검사 요청을 하여

야 한다.

2) 준공일자는 준공계가 발주자의 문서 수발 계통을 통하여 접수인의 직인이 찍힌 날짜로

한다.

나. 검사시행

1) 본 공사 설계 및 관련도면에 의하여 공사 완료 후 성능시험을 거쳐 준공검사자가 준공

검사를 시행하여 완료되면 준공처리 한다.

2) 공사 완료 후 품질실명판이 현장에 비치되어야 한다.

다. 준공결과 처리

1) 준공검사시 검사자로부터 불합격으로 지적된 사항은 계약 상대자 책임하에 즉시

재시공하고 재검사를 요청하여야 한다.

2) 검사결과 경미한 시정사항이 발견되면 시정항목에 대한 지시사항은 즉시 시정

조치하여야 한다.

3) 현장감독직원은 시정 지시사항이 완료될 때까지 공사금액을 보류할 수 있다.

15. 품질관리

가. 품질등급 : R

나. 적용표준 : 정비검사/보고서, 절차서 제정분 제출

다. 품질관리

1) 계약 상대자는 본 공사의 품질보증절차에 따라 사후 하자가 발생하지 않도록 품질관

에 적극 대처하여야 한다.

2) 품질에 영향이 미치는 업무를 기술한 지시서, 시방서 및 도면 등과 같은 서류관리를 철

저히 하여 각 공정에 적절히 적용하여야 한다.

3) 모든 작업장에는 공정표, 현장입회 검사계획서 및 현장시험 절차서를 비치하고 필수확인

점(H), 입회점(W)으로 선정된 검사점은 주관부서 및 품질안전팀 담당자에게 입회요청을

하며, 주요 정비 및 검사사항은 시행 즉시 기록관리 및 입회 검사자의 확인 서명을 득

하여야 한다.

4) 계약 상대자는 계약 후 7일 이내 품질보증계획서 2부를 작성하여 문서 수발계통으로 품

질관리부에 제출하여야 한다.

5) 계약 상대자는 본 공사의 설계요건 및 우리회사 수, 화력 품질보증 계획서에 명시된 (분

야별 품질보증적용 기준)이 요구하는 19개 항목을 작성, 운영하여야 한다.

6) 자재 지입시 본 시방서(규격)의 요건과 일치하여야 하며, KS 표시품 이외의 물자에 대하

여는 시험검사등을 통하여 품질을 확보하여야 한다.

7) 계약 상대자는 계약 체결시 “부실공사 방지 서약서”를 작성, 제출하고 부실공사방지를

위한 품질활동에 적극 노력하여야 한다.

8) 공사부서 및 품질안전팀 담당자는 계약 상대자의 품질활동이 부적절 하다고 판단될 때

공사의 진행을 중지시킬 수 있으며 원인이 해소되면 서면 보고 및 승인을 득한 후 공사

를 재개할 수 있으며, 이로 인한 지연은 공기연장의 사유가 될 수 없다.

9) 계약 상대자는 정비 완료 후 기기점검보고서에 해당기기의 정비전 상태, 정비내역

향후대책등 자세한 내용을 기재하여 단위기기별 공사완료 후 7일 이내 발주자에게

제출하여야 하며 계약상대자 단독으로 작성하기 어려운 사항은 발주자와 협의하여

작성한다.

자. 품질실명제

1) 작업자 명단 제출

계약상대자는 착공계 제출시 공사분야별 책임자명단 및 작업자 명단을 서면으로

제출하여야 한다.

◎ 공 사 설 계 : 설계자, 설계승인자 등

◎ 시       공 : 현장대리인, 시공책임자, 책임감리자, 안전관리자, 작업자등

- 시공분야 : 설치작업, 용접작업, 단말작업 등

- 반출수리 : 책임자, 작업자등

- 현장수리 : 책임자, 작업자등

◎ 품 질 검 사 : 비파괴검사, 진동교정, 전기적 검사등

◎ 시공 하도급 관련사항 등

2) 계약 상대자는 공사 진행중 관련자를 교체 또는 신규 인력 투입시 즉시 변경된 명단

을 서면으로 공사부서에 제출하여야 한다.

3) 계약 상대자는 정비공사 품질확보를 위하여 발주자의 품질 실명제 시행기준에 의거

작업자 및 정비 책임자를 명시한 품질 실명판을 제작, 설치한다.

4) 계약 상대자는 발주자가 요구하는 기기 및 장소에 품질실명판을 설치하여야 하며

주변기기에 영향(오동작, 파손 및 훼손)이 미치지 않도록 한다.

5) 기 설치된 실명판은 내용물(종이부분)만 교체하며, 신규 설치대상, 공사항목, 훼손 및

파손된 실명판은 추가로 제작 설치한다.

6) 기 설치된 실명판이 작업중 손상되지 않도록 각별히 주의하며, 훼손 및 파손시는 계약

상대자 부담으로 즉시 원상복구 하여야 한다.

차. 시험 및 검사

1) 계약 상대자는 시험 및 검사계획서, 시험 및 검사절차서, 공장시험 및 검사계획서

공사시험 및 검사 절차서를 공사계약 후 7일 이내에 공사부서에 2부 제출하여 검토

후 품질관리부의 최종 승인을 득한 후 작업에 임하여야 한다.

2) 시험 및 검사계획서는 공정별 검사항목, 적용규격, 입회점, 필수확인점, 검사예정일

등을 명시하여야 한다.

3) 공장시험 및 검사의 경우 예정일 5일 전에 서면으로 품질관리부에 검사요청을 하여

야 한다.

4) 절차서에는 검사항목별 시험 및 검사절차, 적용기준, 판정기준 등을 명시하여야 한다.

5) 시험 및 검사시 사용하는 공구 및 계측기는 공인기관 검, 교정을 필한 유효기간 이내

의 것을 사용하여야 하며, 이를 증명할 수 있는 검, 교정 성적서 사본 2부를 제출하여

야 한다.

1.	시설물 및 설비안전대책

가. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약서상 임무를 성실히 수행하여야 한다.

나. 작업원은 작업성격과 주위환경을 고려하여 작업에 지장이 없도록 복장을 단정히 하고

불필요한 물건을 부착 또는 착용하지 말아야 한다.

다. 작업중 음주 또는 흡연을 절대금하며 휴식중 흡연은 지정된 장소에 한다.

라. 작업중 결함이 있다고 판정된자는 즉시 교체한다.

마. 작업자에게 안전모등 개인 안전장구와 보호구를 지급받고 작업자는 개인 안전장구와 보

호구를 착용하고 작업에 임하여야한다.

바. 공사에 투입되는 작업자는 별도의 명찰을 제작, 지급하고 항상 패용하도록 조치하여야

한다.

사. 모든 작업은 안전작업수칙을 준수하고 작업에 임하여야한다.

아. 중요기기 작업시에는 기기조작 꼬리표 발행 및 기기조작 확인후 작업에 임하여야한다.

자. 작업자의 단독 및 무단작업을 절대 금지한다.

차. 화기취급시에는 화기사용계획서를 제출하여 안전관리부서의 검토 및 발전부서의 화기사

용 허가를 받은후 작업에 임하여야한다.

카. Grating, Manhole, Duct 개방시는 주위에 구획로프 및 안전표지물을 설치한다.

타. 중량물 운반작업은 2인 이상 1개조가 되어 작업에 임하고 인력운반이 어려운 작업은

운반기구를 이용하여 작업을 시행한다.

파. 고소작업시에는 비계 및 발판을 설치하고 안전허리띠를 착용하고 작업에 임하여야하며

감시자를 지정배치 하여야한다. (작업발판 양단체결, 추락 방지용 손잡이 설치)

하. Crane은 반드시 사용전점검을 시행하고 그 결과를 서면제출 하여야 한다.

거. Crane 운전시 수신호를 철저히하여야 하며 운반물 직하에서 병행작업을 절대 금한다.

너. Crane 및 Chain Block은 반드시 후크해지 장치를 부착하고 사용한다.

더. 유독가스의 발생우려가 있는 밀폐된 장소에서의 작업시에는 충분한 환기를 시행 후 가

스의 농도를 측정하고 보호구를 착용한 후 작업에 임하여야한다.

러. 전기용접 작업시에는 직접접지를 시행하고 전격방지장치를 부착한 후 사용하여야하며

Holder의 나선방치를 금하며 용접전용 방폭 Plug를 사용하여야 한다.

머. 고압부의 작업시에는 내부압력이 "0" 상태 확인후 작업에 임하여야 한다.

버. 회전체 작업시에는 역회전방지 조치 및 관련전원 차단 후 작업에 임하여야  한다.

서. 차단기 및 전동기 충전부 작업시에는 반드시 Red Tag 수교 후 작업에 임하여야 한다.

어. 전기작업시에는 반드시 검전 및 접지 실시 후 작업에 임하여야 한다.

저. 고령 및 노약자를 위험 작업에 배치해서는 안된다.

처. 기타 도급공사 종사자 안전작업수칙을 절대 준수하여야 한다.

커. 세척용으로 신너 또는 가연성 솔벤트의 사용을 금한다.

터. 모든 특수작업은 관련 분야 전공 및 자격증 소지자에 한하며 타 직종 업무자의 작업을

금한다.

퍼. 안전사고의 위험이 내재되어 있는 설비의 작업시에는 안전표지 및 시설을 하여야하며

발주자가 설치해야 할 안전시설에 대해서는 서면으로 현장 공사감독원에게 요청하여야

한다.

허. 용접원은 화기사용작업시 가스탐지기를 활용하여 작업구역내의 위험유무를 확인하여

화재예방에 철저를 기하여야한다.

고. 공사내용에 따른 위험요인에 대한 안전관리사항은 산업안전기술기준, 안전작업수칙

및 기타 작업시 안전유의사항 등을 참조하여 발주자가 가감 작성할 수 있다.

2.	Stop Gate 설치작업

가. 본 작업은 SLP 분해정비 작업시 해당하는 선행 작업이다.

나. Stop Gate 설치시 구조물의 Gate Guide에 부착된 따개비를 완전히 제거한 후 Gate를

집어 넣는다.

다. Gate 설치는 Gate 전용 Lifting Device를 사용하여야 한다.

라. Gate 는 Leak가 되지 않도록 연탄재 등 보조재를 활용하여 Seal이 완벽하 여야 하며

배수후 잔수량은 10㎝ 이내로 유지한다.

마. Culvert(펌프실)에 있는 물은 수중펌프를 사용하여 배수를 시키고 펌프를 설치하기 이

전까지는 배수펌프 운전이 가능하게 대기 상태로 있어야 한다.

바. 펌프실 배수후 펌프실내 이물질(이토, 패류 등)퇴적량, 구조물의 상태 등에 대하여 점검

및 보고서를 제출하고 필수 확인점으로 확인 받아야 한다.

사. Stop Gate 취외(충수)전 펌프실 상태를 최종 확인하고 Stop Gate 취외 후 부식 방지를

위해 이토 제거 및 담수 세정을 실시한다

3.	이토제거 작업

1. 계약상대자 역무범위

가. 펌프실 전체 이토 제거 및 이 물질 제거 작업.

나. 펌프실 내부 구조물 이상 유무 점검

2. 공사 시공 관리

가. 작업방법 및 책임

(1) 모든 작업수행에 있어 계약상대자는 작업수행 과정 및 공사 시공중에 발생되는

문제점을 상호 협의하여 신속한 작업수행과 안전사고를 미연에 방지하도록 한다.

(2) 계약상대자는 본 설계서에 규정된 정비업무 사항을 성실히 수행하여야 한다.

나. 내용파악

(1) 계약상대자는 작업공정, 작업방법, 안전표시, 안전장치 및 사용공구에 대한 내용              을 정확히 파악하고 시행하여야 한다.

(2) 계약상대자는 공사 시공 중에 발생되는 문제점은 즉시 보고하고 공사감독자와

협의하여 조치하여야 한다.

다. 공사 진행

계약상대자는 세부 시행 예정공정표에 의하여 공사를 진행하여야 하며 공사 진행이

지연될 때에 공사감독원은 공사촉진에 필요한 조치를 계약상대자에게 요구할수있다.

라. 야간작업

(1) 계약상대자는 계약서의 다른 규정이 없는 한 공사가 긴급을 요하여 공사감독원이

필요하다고 인정하는 경우를 제외하고는 공사감독원 승인 없이 야간작업을 할 수

없다.

(2) 공사감독원의 승인을 얻어 야간작업을 하는 경우에도 계약상대 야간작업으로 인

한 추가 비용을 요구할 수 없으며, 야간작업을 실시함으로써 발생하는 공작물 또

는 제 3자에 대하여 발생하는 일체의 문제는 계약상대자가 책임진다.

다만, 발주자가 부득이한 사유로 인하여 야간작업을 지시했을 때에는 야간작업으

로 인한 추가비용을 발주자가 부담한다.

마. 공사의 변경, 중지

(1) 공사감독원은 공사 시공중 공사의 일부 또는 전부를 중지시키거나 변경할 필요가

있다고 인정될 때 계약상대자에게 서면으로 통보 할 수 있다.

(2) 수중 또는 지하에 매몰하는 공작물, 기타 준공 후 외부로부터 검사 할 수 없는

공작물의 공사는 공사감독원의 참여없이 작업할 수 없다.

바. 공정보고

(1) 공사진행 사항은 매일 작업일보로 공사감독원에게 작업내용, 공사 진척상황 등

필요한 자료를 상세히 기록 제출하여야 한다.

3. 특기사항

가. 작업 대상 기기 이외는 조작을 일체 금하며 조작이 필요시 공사 감독원의 확인을            받아야 한다.

나. 이토를 제거한후 이토량이 10Cm 이하 이어야 한다.

다. 수중 작업인 경우 잠수부는 외부에서 공기 압축기에서 Air Hose를 통해 공기를              공급하고 반드시 2인 1조가 되어 상부와 항상 연락을 하면서 작업에 임한다.

라. 단단한 이토는 Water Jet를 분사하여 이토를 바닥에서 부상시켜 Sand Pump를

이용 배출 시킨다.

마. Sand Pump를 이용하여 배출시 항상 Discharge Hose 상태를 주의깊게 관찰                하여 터지는 일이 없도록 한다.

바. 펌프실내 출입시 사다리의 안전 상태를 확인한 후 천천히 출입을 한다.

사. 펌프실 출입을 위하여 Manhole Open시에는 항상 따른 사람이 접근할수 없도록              안전띠를 설치한다.

아. 펌프실 내에서 건져낸 이 물질은 반드시 공사 감독원의 확인을 받은후 처리 한다.

자. 작업전, 후 사진을 촬영하여야 하며, 특히 펌프실 내부 구조물을 촬영하여 제출               한다.

차. 기타 문의 사항이 있는 경우는 공사감독원에게 요청한다.

4.	취수구 점검 정비작업

가. Bar Screen을 들어올려 부착된 따개비를 완전히 제거한후 방식도장을 시행 하여야 한

다.

나. 정비후 Bar Screen 재설치시 Screen이 닫는 취수로의 준설을 실시하여 바닥 뻘로 인

하여 Screen이 바닥에 닿지 않거나 기울어지는 현상을 방지하여야 한다.

다. Bar Screen 재부착시 Side Sliding에 최대한 밀착하여 설치하여야 한다.

라. Bar Screen 정비후 설치전에 Culvert의 균열 및 누설 여부를 점검하여 사진과 함께 기

록으로 남겨야 하며 해당호기 정비가 완료된 시점에 제출 하여야 한다.

마. Bar Screen 정비작업은 해당호기 Pump 조립후 시운전 전에 모든 공정을 완료 하여야

한다.

5.	일반 작업사항

가. 모든 현장 작업자 및 공사 관련자는 작업장 주변에서의 수영 및 낚시를 절대 금하며

고소 작업시는 추락 방지 시설을 갖추어야 한다.

나. 작업공정중 해수면과 근접한 작업을 수행할 경우에는 반드시 구명조끼를 착용후 작업

에 임하여야 한다.

다. 모든 작업현장에서는 어떠한 경우에도 뛰어서는 안되며 입수보행을 절대 금한다.

라. 현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약서상 임무를 성실히 수행하여야 한다.

마. 작업원은 작업성격과 주위환경을 고려하여 작업에 지장이 없도록 복장을 단정히 하고

불필요한 물건을 부착 또는 착용하지 말아야 한다.

바. 작업중 음주, 흡연을 절대 금하며 휴식중 흡연은 지정된 장소에 한다.

사. 작업중 결함이 있다고 판정된 자는 즉시 교체한다.

아. 작업자에게 안전모, 안전장구와 보호구를 구입․지급하고 작업자는 개인 안전장구와 보호

구를 착용하고 작업에 임하여야한다.

자. 공사에 투입되는 작업자는 별도의 명찰을 제작, 지급하고 항상 패용하도록 조치하여야

한다.

차. 도급자는 공사 착공전에 안전관리계획서(안전작업절차서 및 안전관리비사용 계획서 포

함)를 작성, 제출하여 발주자의 승인을 받은후 작업에 임하여야 하며 철저히 이행한다.

카. 모든 작업은 안전작업수칙을 준수하고 작업에 임하여야한다.

타. 작업자의 단독 및 무단작업을 절대 금지한다.

파. 화기취급시에는 화기사용계획서를 제출하여 안전관리부서의 검토 및 발전부서의 화기

사용 허가를 받은후 작업에 임하여야한다.

하. Grating, Manhole, Duct 개방시는 주위에 구획로프 및 안전표지물을 설치한다.

거. 중량물 운반작업은 2인 이상 1개조가 되어 작업에 임하고 인력운반이 어려운 작업은

운반기구를 이용하여 작업을 시행한다.

너. 고소 작업시에는 비계 및 발판을 설치하고 안전허리띠를 착용하고 작업에 임하여야하

며 감시자를 지정배치 하여야한다. (작업발판 양단체결, 추락방지용 손잡이 설치)

더. 전기용접 작업시에는 직접접지를 시행하고 전격방지장치를 부착한후 사용하여야하며

Holder의 나선방치를 금하며 용접전용 방폭 Plug를 사용하여야 한다.

러. 회전체 작업시에는 역회전방지 조치 및 관련전원 차단 후 작업에 임하여야 한다.

머. 전기 작업시에는 반드시 검전 및 접지 실시 후 작업에 임하여야 한다.

버. 고령 및 노약자를 위험 작업에 배치해서는 안된다.

서. 기타도급공사 종사자는 안전작업수칙을 절대 준수하여야 한다.

어. 세척용으로 신너 또는 가연성 솔벤트의 사용을 금한다.

저. 모든 특수작업은 관련 분야 전공 및 자격증 소지자에 한하며 타 직종업무자의 작업을

금한다.

처. 안전사고의 위험이 내재되어 있는 설비의 작업시에는 안전표시 및 시설을 설치하여야

하며 발주자가 설치해야 할 안전시설에 대해서는 서면으로 현장 공사감독원에게 요청

하여야 한다.

커. 공사내용에 따른 위험요인에 대한 안전관리사항은 산업안전기술기준, 안전작업수칙 및

기타 작업시 안전유의사항 등을 참조하여 발주자가 작성할 수 있다.

O/H공사 하도급 계약 산업안전보건 특수조건

1. 계약상대자는 본 공사의 안전사고 예방을 위해 계약상대자가 채용한 모든 인력은 산업

안전보건관련 법규, 규정 및 수칙을 준수하여야 하며 해당공사의 안전 관리 계획서 2부

작성 및 공사 투입자에 대한 안전교육일지를 작성하여 발주자 안전담당부서에 착공 5일 전

일까지 제출하여 안전관리자의 승인을 득한 후 착공계 서류와 함께 제출 하여야 한다.

2. 계약상대자의 현장 투입인력 전원은 작업 전 안전회의(Tool Box Meeting, 양식 2참조)를

매일 실시하고 준공 시 실적을 제출해야 한다.

또한 공사 중에는 발주자의 “도급공사자의 안전수칙”(하도급공사 안전관리절차서:

화성-안전-09)을 준수하여야 한다.

3. 계약상대자는 본 공 수행을 위해 투입인원 전원은 아래 요건을 만족하는 최근 1년이내

병원에서 실시한 건강검진표(요추부 사진결과 포함) 사본을 제출하거나 신규검진실시 결과

를 본 공사 착공 5일전까지 발주자측 보건관리자에게 제출하여야 하며, 산업안전보건법

시행규칙 별표12의2에서 정한 특수건강대상 유해인자에 노출되는 업무에 종사 할 경우

(잠수, 용접, 보온, 비파괴검사(RT), 도장, 세척제 사용 청소작업, 등) 배치전 특수건강 검진

후 결과표를 발주자 보건관리자에게 제출하여 합격 여부를 판정받아야 한다.

합격여부 판정 시 불합격자는 작업자를 교체 하여야 한다

※ 불합격 기준은 아래와 같다. (근거: 서인-안전-09 : 하도급공사 안전관리 절차서)

○ 혈압이 150/95mmHg(고혈압)이상

○ 청력이 1000HZ에서 30dB 이상

○ 두 눈의 교정시력이 0.6 이하

○ 색맹인자

○ 연령이 만 63세 이상 또는 만 18세 미만인자

○ 과거병력, 신체장애, 허리질환(요추 X-선 결과 유소견자) 등으로 안전작업 수행

이 곤란한 자

○ 배치 전 건강 진단(특수건강진단) 결과 유해인자 취급 부적격자

○ 기타 안전 및 보건관리자가 판단하여 타당한 사유로 안전작업 수행 곤란한 자

4. 산업안전보건교육 수료와 비계취급자 자격

① 계약상대자는 해당 공사에 모든 투입인력은 건설업 기초안전교육 이수 결과를 발주자

안전담당부서에 제출해야 하며, 특히 비계해체․조립 작업자는 비계기능사보 이상의 기술자격

또는 노동부에서 지정된 비계교육 전문기관(업체) 으로부터 8시간 이상 이수한 결과를

공사 착공 전 발주자 시공관리부서에 제출하여야 한다.

② 계약상대자는 본공사에 수반되는 제반 안전환경, 소내 안전보건여건, 안전 특기사항,

O/H공사 안전 주의사항 등이 포함된 발주자 공사 감독부서의 공사 투입전 안전교육

(1시간)을 이수하여야 한다.

특히 산업안전보건법 제31조에 의거한 유해위험작업(부록 3 유해위험 대상작업 참조)에

투입되는 작업자는 계약상대자 사업주 또는 현장대리인이 시행한 2시간 이상의 특별

안전교육을 이수한 후 작업에 투입되어야 하며 교육결과는 안전담당부서에 제출 한다.

5. 개인보호구 및 안전시설․장구의 지급․사용 관리

① 계약상대자는 안전관리비가 설계서에 계상되어 있는 경우 본공사를 목적으로 소요

되는 개인보호구 및 안전시설․장구를 안전보건예방활동에 적합한 안전 검증품들을

자체적으로 구입, 지급하여야 하며, 지급받은 종사자는 필히 착용․사용하여야 한다.

② 작업조건이나 환경이 변하여 특수한 보호구가 필요한 경우에는 발주자로부터 차용

하여 사용 할 수 있다.

③ 안전관리비가 설계서에 계상되어 있지 않은 경우에는 발주자가 지급한다.

6. 공사 투입 전 인양장구, 전동기구, 제반 공기구 등의 사전 안전점검

① 계약상대자가 현장에 투입하는 제반 인양장구(체인블럭, 슬링, 아이볼트, 샤클 등) 와

전동공기구, 장비 및 공구류 등 일체는 공사 투입 전 공사감독부서에서 안전점검을

받아야 하며 합격품에 한하여 현장에 투입하여야 한다.

② 콘센트와 전동기계․기구 사이 케이블 릴 등에는 반드시 사용 정격전류에 적절한 누전

차단기가 설치되어 있어야 하며, 임시전원을 사용하는 멀티탭은 반드시 3P 접지형 및

3구 이내 산업용을 사용하여야 한다.

③ 이동식 핸드그라인더나 고속절단기 등의 커버는 함부로 조작, 절단 또는 제거하여서는

안되며 사용자의 몸쪽으로 비산을 방지하기 위해 반달모양 180°이상 이어야 한다.

7. 안전허가 및 안전점검

① 계약상대자는 10개 유해위험분야 작업(산업안전보건법 제14조에 의한 관리감독자를

지정해야 할 작업의 종류 “부록 3” 참조)시에는 해당 유해위험에 대한 안전검검표

(발주자 제공)에 따라 TBM 시행 및 사전 최적의 안전조치를 시행하고 발주자 공사

감독자(관리감독자)의 “확인”을 요청하고 “승인”을 받은 후 작업을 하여야 한다.

․ 하도급업체 : 유해위험작업 내용 보고 ⇨ KPS 공사감독자(관리감독자) “확인” 요청

․ KPS : 감시자 배치, 입회 등을 지시하고 현장안전조치 이행여부 확인 후 “승인”

② 특히, 고소작업, 밀폐공간작업, 유해물질작업(도장, 세정제 등), 화재․폭발(용접, 도장, 가열작업

등)은 작업전 반드시 발주자 측 안전관리자의 현장 안전허가를 득한 후 작업 하여야 한다.

※ 물질안전보건자료(MSDS)에 해당되는 작업시(용접Gas, 용접봉, 세척제 등) 필히 사전

MSDS 교육 및 필히 해당 MSDS 비치 후 작업하여야 한다.

8. 안전지적서 발행 및 제재 적용

① 계약상대자는 공사 수행 전부터 적극적인 안전보건 예방활동과 투입인력에 대한 안전의

생활화가 될 수 있도록 적극 노력하여야 하며, 모든 투입인력 가운데 작업 전 안전점검

개선 조치의 미비로 중대 유해위험이 예상되거나 작업 중 안전수칙을 위반하였을 때는

안전지적서를  발행 할 수 있다.

이때 발주자 또는 원발주자의 안전관계자, 안전감시단 등으로 부터 안전 지적된 사항은

모두 안전지적서 발행 대상 및 제재기준에 해당된다.

② 발주자는 도급공사 단위별로 해당 협력사 및 현장대리인에게 안전지적서 누적에 따른

제재를 다음과 같이 조치할 수 있다.

【 안전지적서 발행와 제재기준 】

구 분	안전지적 대상자(본인)	해당 협력사의 제재	비 고
안전지적 1회	안전교육(1시간)	○ 해당 현장대리인 주의 조치 ○ 협력사 자체 안전교육(1시간)
안전지적 2회(누적)	지적자 출입제한	○ 해당 협력사(본사) 경고조치 ○ 현장대리인 유사사례 방지 대책 수립, 제출 ○ 모든 투입인원 안전보건교육 (현장대리인 2시간, 발주자 안전관리자 1시간)	해당 협력사 긴급 안전보건 협의회 소집
		○ 해당 공사 작업중지 조치 ○ 해당 현장대리인 교체	개선 시 까지

③ 안전관리 불량업체에 대해서는 공사 후 기술팀에서 업체 평가 시 안전관리자 요청시

의견을 적극 반영하고 등록을 취소하거나 입찰 참가자격을 제한 할 수 있다.

9. 안전보건협의회

계약상대자는 공사 착공 전 발주자가 주관하는 안전보건협의회에 참석하여 제반 산업재해

예방대책과 비상시 대피방안, 각종 안전보건 현안을 협의하여야 한다.

또한 공사 수행 중 안전보건 현안 발생 시, 긴급사항이나 중대위험에 대한 협의 필요시

에는 수시 안전보건협의회를 개최할 수 있으며, 정기 및 수시 안전보건협의회에서 협의된

안전보건사항은 계약상대자 투입인원 모두에게 교육 주지하고 양사 모두 이행에 적극

노력하여야 한다.

10. 안전보건관련 제출서류

① 계약상대자는 본 공사 안전보건 예방활동에 필요한 다음의 관련 서류를 제출하여야 한다.

【 계약상대자의 안전보건관련 제출서류】

제출서류	제출기한	제출처 (발주자)	비 고
안전관리계획서 - 해당 시 위험성평가서 포함(부록1)	공사착공 5일전	안전담당부서	감독부서 경유(결재)
투입인원 안전보건관리 자료 - 건설업 기초안전교육 이수증 등	공사착공 5일전	안전담당부서	양식 아래 참조
투입인원 건강검진표	공사착공 5일전	안전담당부서
안전보건 교육일지	공사착공 5일전	안전담당부서
비계 취급인원 교육․자격서류 5-1 전문기관 교육수료증 (8시간) 5-2 비계기능사보 이상 자격증	공사착공 5일전	시공관리부서	2가지중 택일 가능 현장 지참(비치)
특별안전교육 결과	공사착공 5일전	감독부서/ 안전담당부서	잠수,비계,보온, 밀폐공간작업, 용접, 중기, 비파괴(RT). 유해물질 사용 청소작업, 등
작업전 안전회의(TBM 등)	공사 종료 시	감독부서 확인 및 안전담당부서 제출	현장 비치
유해위험 안전점검표(10개분야) - 해당 시 관련분야 (첨부 참조)	작업전 TBM시행 전까지(매일)	감독부서 확인 및 안전담당부서 제출	현장 비치

※ 양식 : 투입인원 안전보건관리 자료(해당 사항만 기록)

순번	소속	직책	성 명	생년 월일	작업 분야	현장 투입 계획 기간	안전보건교육사항				비계 기술자격		건강진단		비 고
							건설업기초 안전교육		비계취급 교육		자격명 등 급	취득일	검사일	결과
							수료일	이수 시간	수료일	이수 시간

안전보건교육 일지
일 자		2019.00.00 ( 09:00 ~ 11:00, 2시간)
구 분		안전보건교육				교육인원	0명
제 목		SLP Bar Screen 및 수중 하도급 공사				교육장소	사무실
업 체 명		00000(주)				교육강사	현장소장 0 0 0
교육내용		- 안전 교육 내용 - 1. 개인 보호구 착용 철저(안전모,안전화,안전대) 2. 안전사고는 불완전한 행동에서 발생함(작업내용 숙지후 작업) 3. 정리정돈 철저(작업전, 중, 후) 4. 밀폐공간 작업시 호흡용 보호구 착용철저 5. 고소작업시 필히 안전대 착용(미 착용시 안전지적서 발행) 6. 지정된 작업구역 외 출입금지(안전사고 유발) 7. 화재예방 철저(흡연구역 외 흡연금지) 8. 감전사고에 유의(전동공구 사용시 전원확인) 9. 용접작업시 하부 화재 감시인 필히 배치 10. 유해위험 작업시 필히 관리감독자 현장 상주 감독
참석자
성 명	서 명		성 명	서 명	교육사진
000
000
000

■ 현장 안전보건교육

1. 현장 배치현황, 공사개요, 위험요소, 출입금지구역, 보호구 착용 및 소화기

사용방법

2. 산업안전보건법상 근로자의 의무, 제반안전수칙 준수

3. 안전보건표지의 종류 및 내용 숙지

4. 안전모,안전대,안전화등 개인보호구 착용 철저

5. 근무중 음주 및 운동경기 금지

6. 고소작업 및 양중작업시에는 작업책임자의 지시에 따른다.

7. 작업중 불안전한 상태를 발견시에는 즉시 작업을 중단하고 시정조치

8. 작업중 동료들의 안전을 위해 최선을 다하고 불안전한 행동 금지.

9. 재해발생시 즉시 보고, 즉각적인 응급조치로 피해를 최소화 하는데 최선을

다한다.

10. 조회 및 교육은 반드시 참석하며 현장내 안전시설은 훼손하지 않겠다.

11. 모든 작업은 선 안전조치후 작업을 하며, 재해발생위험이 높을때에는

작업을 거부하고 적절한 조치를 받은 뒤 작업을 한다.

■ 유해위험 작업관련 특별안전보건교육

1. 밀폐장소작업시안전, 용접작업시안전, 크레인작업시안전, 고소작업시안전,

맨홀작업시안전, 산소결핍 장소작업시안전 등

2. 안전장구 착용을 성실히 할 것이며, 퇴근시에는 지정한 장소에 보관 하며

작업시에는 본인이 보관, 관리한다.

■ 일반 안전수칙

1. 작업에 알맞은 복장을 착용한다.

2. 정해진 작업순서와 방법을 지킨다.(안전 작업절차 준수)

3. 개인 보호구는 정확하고 확실하게 착용한다.

4. 동료들의 안전도 지켜준다.

5. 화기 사용은 사전에 허가를 받는다.

6. 작업중에는 흡연을 금한다.

7. 사고를 일으킬수 있는 요인을 만드는 행위를 하지않는다.

8. 현장은 항상 정리, 정돈을 개끗이 한다.

9. 유해·위험기계기구 등의 안전장치를 확인후 작업한다.

10. 안전 위험요소를 발견한 즉시 안전조치토록 관리감독자에게 건의한다.

11. 회사에서 하는 안전교육 및 제반 안전관리규정을 능동적으로 준수한다.

부록1 위험성 평가 (예시)

○ 위험성평가 목록

순번	분류 번호	대상기기 및 정비작업명	계통 설비	정비 소조	위험성 현등급	개선실행계획		개선 후 위험등급	비 고
						계획 수립	위험코드번호

○ 위험성평가표

평가부서	팀(부)				위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment)							작업주기		일상 □ 주기적 □
분류번호												평 가 일
작 업 명												평가자 (리더 및 팀원)
평가 구분	위험요인 및 재해형태				현재 안전조치		현재 위험도			개선대책				개선후 위험도
							빈도	강도	등급					빈도	강도		등급
기계적 (Machine)
물질 환경적 (Media)
인적 (Man)
관리적 (Manage -ment)
강도 빈도	1	2	3	4	위험성 수준 및 등급								위험성 Check List	사고 통계
1	1	2	3	8	1~3 (작은 위험)	․ 현재의 안전대책 유지					허용 가능		불필요	재 해		아 차
2	2	4	6	8	4~6 (수용가능 위험)	․ 안전정보 및 안전보건교육 제공
3	3	6	9	12	8~9 (온건한 위험)	․ 표준 안전작업절차 및 안전기준 준수					관리감독 필요		필요
4	4	8	12	16	12~15 (과격한 위험)	․ 긴급 안전보건대책 수립 및 개선					조건부 허용
5	5	10	15	20	16~20 (허용불가 위험)	․ 즉시 작업 중지					허용 불가

부록2 TBM 일지 양식

TBM 일지

결재

담 당

반․팀장

소 장

201  년   월   일   요일       작업책임자(조장) :          (서명)

정비대상 기기

정비내용

위험예지훈련

순번	유해위험요인		유해위험 안전보건대책
One Point

점검사항 (Check List)

NO.

점검항목

예

아니오

NO.

점검항목

예

아니오

1

정비조건과 정비범위에 대하여 검토 했는가 ?

□

□

5

인적오류, 이물질유입에 대해 논의 했는가 ?

□

□

2

도면 및 정비절차서를 검토 했는가 ?

□

□

6

유해․위험요인에 대한 조치를 했는가 ?

□

□

3

장비․공구 사용법에 대하여 논의 했는가 ?

□

□

7

안전장구 착용상태는 양호한 가 ?

□

□

4

정비 대상기기는 계통격리 되어 있는가 ?

□

□

8

정비원의 건강상태는 양호한 가 ? (과음, 피로 등)

□

□

교육참석 확인

소  속

성  명

서  명

소  속

성  명

서  명

부록 3 유해위험 대상작업

유해위험 대상작업

1. 고소작업

2m이상 위치의 비계설치 및 해체, 보온작업, 기타 2m 이상 높이의 작업

2. 고온, 고압기기 및 증기 근접작업

보일러 노내 또는 증기배관 및 증기밸브 등 정비작업

3. 분진 비산 장소 작업

집진기, 급탄기, MILL등 작업 중 분진이 현저히 발생하는 작업

4. 수상, 잠수작업

Intake 관련설비 수중작업, 기타 선박을 이용한 수상작업 및 잠수작업 등

5. 유해위험물질 취급 작업

석면, 유기용제, RT(방사선 탐사 시험) 또는 특정 화학물질 등 취급 작업

6. 폐쇄장소 내 작업

취수구 순환수관, 탱크내부, 맨홀 및 지하매설물 관련 작업 등 산소결핍 위험작업

7. 화재 폭발 위험작업(용접, 용단 등 화기 취급 작업)

○ 유류 LNG 등 가연성가스 저장소 및 배관정비작업

○ 석탄분진 등 가연성 분진 비산장소에서의 작업

○ 기타 가연성가스가 체류 가능성이 있거나 작업 중 누설되어 화재폭발 위험성이 잠재되어 있

는 장소에서의 정비작업 등

8. 중량물 취급 작업

○ 무게 1ton 이상의 중량물을 운전석이 설치되어 있는 천정크레인, 이동식크레인 등 양중기를

이용한 인양작업

○ 인력운반 시 남자 25㎏, 여자 15㎏이상의 중량물을 운반하는 작업

9. 충전부 근접작업

전기설비 정전 및 활선작업 등

10. 기 타(일반작업)

안전관리자의 판단에 따라 위험하다고 판단되는 작업은 사업처 내부기준을 설정하여 유해위험작업 대상 작업으로 분류할 수 있다.

고소 작업 안전점검표
분류번호	유해-1	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 고소에서의 행동요령, 작업순서 등 현장안전 교육을 하였는가? ▷ 작업자 :
	3. 고소작업장 하부에 대한 안전조치 (작업장 구획, 접근금지 표지판 설치, 감시인 또는 신호수 지정)를 하였는가?
	4. 안전장구(안전모, 안전대, 보조로프 등)를 확보하였는가?
	5. 작업자의 적격성을 확인(고혈압, 고소공포증 등)하였는가?
	6. 사다리, 비계, 발판 등에 대한 미끄럼방지 점검하였는가?
	7. 관계자 외 출입금지 구역설정 및 안전통로 확보하였는가?
	8. 옥외작업일 경우 강풍, 폭우, 전후 가설비 및 작업장 전반에 대한 이상 유무 확인하였는가?
작업중	1. 안전모, 안전대, 안전로프 등 고소작업에 필요한 안전장구 착용을 하고 있는가?
	2. 고소작업자의 작업위치, 작업자세 수시확인하고 있는가?
	3. 감시인 현장 상주하고 있는가?
	4. 지정된 통로를 이용하고 있는가?
	5. 재료, 공구 등의 안전한 전달방법을 선택(보조로프, 공구백 사용 등)하고 있는가?
	6. 사다리, 작업발판 등 미끄럼방지 조치를 수시 확인하고 있는가?
	7. 출입금지구역(작업장소 하부)에 대한 출입통제는 정상적으로 유지되고 있는가?
작업후	1. 해체된 그레이팅, 맨홀커버 등의 원상복구가 되었는가?
	2. 작 업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S) 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

고온 고압기기 및 증기근접작업 안전점검표
분류번호	유해-2	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 필요한 안전장구 확보 및 사용법 교육(방열복, 보안면 등)은 하였는가? ▷ 작업자 :
	3. 작업중 고온, 고압기기의 무단가압 금지조치는 양호한가? (운전조작 꼬리표 확인)
	4. 작업구획표시 및 외부인 출입금지 조치는 확인하였는가?
	5. 감시인은 지정하였는가?
	6. 작업복장은 점검하였는가? ○ 피부노출 최소화 ○ 방열복 착용 ○ 기름이 묻은 작업복이나 착화가 용이한 작업복 착용금지
	7. 고온작업장 주위 가연성 물질은 제거하였는가?
작업중	1. 작업자의 작업방법, 작업위치 등 적정여부를 확인하고 있는가?
	2. 안전장구 착용상태 및 복장상태를 확인하고 있는가?
	3. 고온부위에 대한 안전조치 : 안전거리 확보, 단열시트설치(작업자의 화상방지, 기타 작업기구의 고온부위 접촉방지)는 양호한가?
	4. 고온부 작업장 주위 가연성 및 화재폭발물질 취급금지를 수시확인하고 있는가?
	5. 작업책임자 (감시인 상주)
작업후	1. 작업완료 여부를 확인하였는가?
	2. 작업인원을 점검하였는가?
	3. 가압후 고온물질의 누설점검 및 확인을 하였는가?
	4. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)을 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

분진 비산작업 안전점검표
분류번호	유해-3	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 고소에서의 행동요령, 작업순서 등 현장안전 교육을 하였는가? ▷ 작업자 :
	3. 보호구는 (방진마스크, 송기마스크 등) 확보하였는가?
	4. 적정 환기를 위한 안전장구(공기호흡기 등)는 확보하였는가?
	5. 작업에 필요한 조명은 확보하였는가?
	6. 작업장소가 MILL등 내부일 경우 감시인 지정 및 임무는 부여 하였는가?
	7. 용접/용단 작업시 안전조치(소화기, 용접화재방지포 설치 등)를 하였는가?
작업중	1. 보호구는 (방진마스크, 송기마스크 등) 착용하고 있는가?
	2. 작업장은 구획되어 있는가?
	3. 분진 비산을 최소화하기 위한 조치(방진망 설치, 습식작업 등)는 적정하게 강구되고 있는가?
	4. 공기흡출기 등을 이용한 적정환기는 이루어지고 있는가?
	5. 감시인의 임무가 적정하게 수행되고 있는가?
작업후	1. 작업과 관련된 전원은 차단되어 있는가?
	2. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결 (4S)를 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

수상, 잠수 작업 안전점검표
분류번호	유해-4	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 잠수연락원 및 구조원은 선정하였는가?
	2. 작업원의 적격여부를 심사하였는가? ○ 호흡기계통 질병 ○ 빈혈, 고혈압, 심장병 ○ 천식 ○ 신경통 알콜 중독 ○ 귓병 ○ 관절염, 류마티스 ○ 감압증 기타 고기압 장해 또는 그 후유증
	3. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	4. 작업관계자의 출입금지 구역설정을 하였는가?
	5. 공기압축기 설비점검 및 확인하였는가? ○ 매 잠수 작업원 당 조절용 및 예비용 공기조 설치 ○ 공기청정장치 및 유량계 ○ 엔진구동 예비공기 압축장치설비 ○ 송기펌프의 흡입구 위치(청정지역)
	6. 작업장 환경(파고, 수심, 유속, 풍속, 작업선 등)에 대한 조사 및 교육은 실시하였는가?
	7. 신호방법, 로프 매듭법, 비상시 탈출방법 등 반복교육 및 숙지는 확인하였는가? ▷ 작업자 :
	8. 잠수연락원의 잠수장비 및 설비점검은 하였는가?
작업중	1. 잠수연락원과 잠수작업자와의 연락체제 유지되고 있는가?
	2. 잠수연락원의 장비점검(송기관, 신호선, 내림밧줄 상태)은 수시 확인하고 있는가? ○ 공기조정변의 적정치 : 송기량 60L/분 이상 확인
	3. 구조원의 즉시 잠수가능 태세로의 대기상태는 확인하고 있는가?
작업후	1. 작업인원을 확인하였는가?
	2. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)은 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

유해․위험물질 취급작업 안전점검표
분류번호	유해-5	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 필요한 안전장구는 확보[내산(알카리)장갑, 장화, 보호의 등]되었는가?
	3. 작업장의 출입통제(접근금지조치 강구)조치는 되어있는가?
	4. 취급작업과 관련된 유해․위험물질의 특성(MSDS) 취급방법 등은 교육하였는가? ▷ 작업자 :
	5. 응급사태 발생시 대피통로는 확보되었는가?
작업중	1. 안전장구는 착용(보호의, 보호 장갑, 보호 장화 등)하고 있는가?
	2. 불필요한 인원에 대한 작업장 출입 통제되고 있는가?
	3. 유해․위험물질 취급시 안전수칙 준수 확인되고 있는가?
	4. 유해․위험물질 배관보수시 잔존물질에 대한 안전조치는 강구(밸브 Close 및 드레인 확인 등) 되고 있는가?
	5. 가연성․폭발성 유해위험물에 대한 소화 장비는 비치되어 있는가?
	6. 작업자용 비상용수(세척용)는 비치되어 있는가?
	7. 유해물질 취급작업, 유기용제 취급작업(옥내 및 폐쇄장소 작업에 한함)시 취급물질의 안전보건자료(MSDS)가 작업장에 게시 되어있는가?
	8. 감시자의 적정위치 유지 및 임무수행(화기사용, 흡연금지)은 되고 있는가?
	9. 작업환경 계속감시(산소농도, 환기설비, 유해가스 누설)가 되고 있는가?
	10. 응급사태 발생시의 대피통로 확보 및 유지가 되고 있는가?
	11. 작업중 발생한 유해․위험물질에 대한 격리처리가 양호한가?
	12. 유해․위험물질 보관배관, 탱크, 용기 등 용접시 내용물제거, 세척 및 가연성 가스 제거 등 안전조치 완료 후 작업 수행이 되고 있는가?
작업후	1. 유해․위험물질 보관수칙에 따라 처리되었는가?
	2. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)은 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

폐쇄장소내 작업 안전점검표
분류번호	유해-6	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 질식위험성에 대한 현장안전 교육을 실시하였는가? ▷ 작업자 :
	3. 작업환경은 측정하였는가? O2: CO: H2S: CH4:
	4. 작업장에 대한 안전대책 수립 및 보호구는 확보하였는가? ○ 산소결핍방지(공기호흡기, 산소농도 18%이상 확인)매시간 농도 측정게시 ○ 가연성, 폭발성가스 체류가능 장소는 24V이하의 방폭구조 공구 및 조명등 사용 ○ 가연성, 폭발성가스 제거(강제 환기, 점화원 제거 대책강구)
	5. 폐쇄장소와 외부와의 연락방법 및 수단이 강구되었는가?
	6. 작업책임자(감시인) 지정 및 비상탈출용 기구 성능을 점검하였는가? (사다리, 섬유로프 등)
작업중	1. 작업책임자(감시인)는 배치되고 있는가?
	2. 안전장구(공기호흡기 등) 착용상태를 수시점검하고 있는가?
	3. 작업환경 계속 감시(산소농도 18% 이상유지)가 되고 있는가?
	4. 임의 무단작업 시행 금지가 유지되고 있는가?
	5. 작업장의 출입문(맨홀)에 대한 지속적 감시(예기치 않은 닫힘 방지)가 되고 있는가?
	6. 전동기계 기구의 안전사용법이 준수되고 있는가? ○ 접지 및 누전차단기 부착 ○ 전선보호조치 강구 ○ 폭발우려가 있는 경우 방폭형 사용
	7. 교류 아크 용접기의 자동전격방지장치 부착사용 및 작업장 내 폭발 및 화재방지 대책이 강구되고 있는가?
작업후	1. 작업인원의 점검은 확인되었는가?
	2. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)은 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

화재폭발 위험작업 안전점검표
분류번호	유해-7	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 현장안전교육을 실시하였는가? ▷ 작업자 :
	3. 화기사용허가는 취득하였는가?
	4. 작업자의 복장(회사지급 작업복 외 착용금지)은 확인하였는가?
	5. 작업자 안전장구는 확보(가죽장갑, 용접면, 앞치마 등)하였는가?
	6. 아-크 용접기의 자동전격방지장치 점검을 하였는가? (무부하시 30V 이하)
	7. 아-크 용접기(전선 및 홀더 포함)의 절연상태 및 접지상태는 양호한가?
	8. 가스용접기의 안전성 및 가스누설상태를 점검하였는가? (호스, 압력조절기, 역화방지기 등)
	9. 작업장 주위의 인화물질을 제거(솔벤트, 신너 등)하였는가?
	10. 용접, 용단작업자는 유자격자인가?
	11. 작업환경(작업장소내의 가연성가스 등)측정 및 안전성을 확보하였는가?
작업중	1. 보호구(용접면, 앞치마, 가죽장갑 등)를 착용하였는가?
	2. 아-크 용접기의 케이블 정리정돈을 하였는가?
	3. 용접불꽃 비산방지 조치(용접화재방지포 설치 등)는 양호한가?
	4. 작업중 가연성가스 농도는 측정하고 있으며 안전한 상태인가?
	5. 가스용기의 전도방지 조치는 양호한가?
	6. 가스용기의 호스, 취관 등의 접속부는 호스밴드 등 견고하게 고정되어 있는가?
	7. 지정된 장소에 소화기는 비치되어 있는가?
	8. 가스용기의 밸브부위 보호캡은 조립되어 있는가?
	9. 용접, 용단 작업장 주위에 화재 폭발의 위험작업(도장작업, 기계세척작업)이 진행되지 않는가?
작업후	1. 아-크 용접기 전원스위치 개방후 전선정리가 되어있는가?
	2. 가스용기의 주 밸브를 잠그고 난후 호스정리가 되어있는가?
	3. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)을 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

중량물 취급(운반)작업 안전점검표
분류번호	유해-8	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 현장안전교육은 실시하였는가? ▷ 작업자 :
	3. 안전작업 계획수립 및 작업지휘자는 지정하였는가?
	4. 중량물의 특성에 따른 적정한 취급(운반)장비/장구 확보 (크레인, 체인블럭, 지게차, 로프 등)하였는가?
	5. 중량물 취급경로에 대한 점검은 하였는가? ○ 작업장 주위의 전력선에 대한 접촉방지 대책강구 ○ 운반용 가설물(비계, 건널다리 등)의 강도 확인 ○ 그레이팅 해체부분에 대한 추락방지 조치(방책로프 및 표지 등) ○ 운반경로의 지반강도 점검(운반장비의 전도방지)
	6. 중량물 운반장비 운전을 위한 유자격자는 확보하였는가? ○ 운전석이 설치되어 있는 크레인 : 유자격자 ○ 운전석이 설치되어 있지 않은 크레인 : 운전교육 및 신호방법 숙지
	7. 중량물 운반장비 사용시 운전자와 신호수간의 신호방법 숙지는 되었는가?
	8. 중량물 운반장비의 제한하중은 파악(명시)되었는가?
	9. 크레인 등에 대한 점검(와이어로프, 권과방지장치, 브레이크, HOOK의 해지장치 등)은 하였는가?
작업중	1. 유자격자(지정된 자)가 중량물 취급(운반)장비 운전을 하고 있는가?
	2. 중량물 취급(운반)장소내의 출입자 통제가 유지되고 있는가?
	3. 중량물의 전도, 추락 등의 방지조치는 확인되고 있는가?
	4. 인력운반시 작업책임자의 작업지휘하에 작업이 이루어지고 있는가? (무리한 취급 및 운반금지, 적정한 보조장구 사용)
	5. 크레인 등 운전자의 중량물 운반중 운전석 이석금지가 수시 확인되고 있는가?
작업후	1. 해체된 그레이팅 등 원상복구가 되었는가?
	2. 중량물의 보관상태가 확인(전도방지 조치 강구)되었는가?
	3. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)은 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

충전부 근접작업 안전점검표
분류번호	유해-9	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업계획의 적정성은 검토되었는가? ○ 작업방법, 작업순서 ○ 작업구간 ○ 선로상황(전원계통, 개폐기 위치 등) ○ 신호수, 감시인 배치 및 임무부여
	2. 작업관계자 회의를 실시하였는가?
	3. 작업내용에 맞는 공구, 장비류, 안전표지물 확보하였는가?
	4. 응급사태 발생시 연락체제 및 조치방법 협의하였는가?
	5. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	6. 안전표지물은 확보(활선 접근금지, 조작금지, 접지중표시 등)하였는가?
	7. 선로계통도는 휴대하였는가?
	8. 작업자의 복장 및 안전장구 착용상태(안전모, 턱끈, 활선접근경보기)는 양호한가?
	9. 검전, 접지용구 확보 및 점검은 양호한가? ○ 검전기(성능시험) ○ 접지용구(취부금구, 접지선 손상여부) ○ 절연보호구, 방호용구(파손, 손상, 건조상태)
	10. 안전교육은 실시하였는가? ○ 충전부위에 대한 위험성 사전교육 실시 ○ 개폐기에 대한 임의 무단 조작금지 ○ 충전 전압별 안전거리 유지에 대한 교육 등 ▷ 작업자 :
작업중	1. 안전장구 착용 및 복장상태 수시 확인하고 있는가?
	2. 기능 미숙자의 단독작업이 금지되어 있는가?
	3. 사용공기구 및 보호구의 절연상태 수시확인하고 있는가?
	4. 작업책임자의 현장상주가 되고 있는가?
	5. 작업계획에 의한 작업수행이 정상적으로 이행되고 있는가? (임의 무단작업 금지)
작업후	1. 안전표지물의 철거가 되었는가?
	2. 작업책임자의 작업완료 확인후 가압되었는가?
	3. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)은 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

기타 일반작업 안전점검표
분류번호	유해-10	작업일		점검자	(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준					조치 확인
작업전	1. 작업전 안전회의(TBM)는 실시하였는가?
	2. 현장안전교육은 실시하였는가? ▷ 작업자 :
	3. 안전표지물 상태는 양호한가?
	4. 작업통로는 확보되었는가?
	4. 자재 및 공기구 저장장소가 확보(유해․위험물의 작업장 내 방치금지, 자재의 비래, 비산 낙하방지, 불량공기구 사용금지)되었는가?
	5. 임시전원 확보(분전반 전면의 장애물, 내부의 이물질 제거, 분전반의 개방 상태로의 방치금지, 전선의 절연상태유지)가 되었는가?
작업중	1. 적정 안전장구를 착용(안전모, 안전화, 방독면, 방진마스크. 귀마개 등)하고 있는가?
	2. 작업장소가 고소 또는 개구부 근접작업시 안전대는 착용하고 있는가?
	3. 지정된 작업통로를 이용하고 있는가?
	4. 그레이팅 개구부 부근작업 ○ 미고정부분 점검 ○ 자재, 공기구의 낙하방지조치 강구 ○ 그레이팅 해체시 하부에 대한 안전조치는 강구되고 있는가?
	5. 임시전원 설비의 감전예방조치는 수시 확인하였는가?
작업후	1. 임시전원 설비 등의 전원차단은 확인하였는가?
	2. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결 (4S)은 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×

밀폐공간 가스농도 측정 및 작업 안전점검표
작 업 명				작업일			점검자		(인)
점검시기	안 전 조 치 및 점 검 기 준									조치 확인
작업전	가스측정치 측정시간	O2	CO			H2S		CH4
	2. 현장안전보건 교육 및 출입자 명단 ▷ 교육내용 : -산소농도 18% 미만 23.5% 이상, 일산화탄소(CO) 50ppm 미만, 황화수소(H2S) 10ppm 이하, 가연성가스(CH4) 10% 미만 장소 출입금지 - 공기호흡기 등 호흡용 보호구 필히 착용 ▷ 출입자 : ▷ 출입시간 :
	3. 작업장에 대한 안전장비는 확보하였는가? - 가스탐지기, 환기팬, 공기호흡기, 무전기, 구조용 장비 등
	4. 작업자와 감시인의 연락방법 및 수단이 강구되었는가?
작업중	1. 관리감독자(감시인)는 현장 배치되어 있는가?
	2. 안전장구(공기호흡기 등) 착용상태를 수시점검하고 있는가?
	3. 작업장 환기는 계속 되고 있는가? - 작업 전, 작업 중 계속 환기 - 배풍기 사용(급기, 배기) 확인
	4. 작업장의 출입문(맨홀)에 대한 지속적 감시(예기치 않은 닫힘 방지)가 되고 있는가?
작업후	1. 작업인원의 점검은 확인되었는가?
	2. 작업장 주위 정리, 정돈, 청소, 청결(4S)은 확인하였는가?
※ 범 례 : 양호 ○, 불량 ×