삼천포발전본부 제1~6호기

2019년도 도수로 코스바 스크린 수중 오물제거 단가공사

2019. 01

삼천포발전본부

제 1발전처 터빈부

목     차

1. 공   사    계   획   서

2. 공  사  비   예  산  서

3. 설   계    명   세   서

4. 공   사    설   명   서

5. 일   반    시   방   서

6. 특   기    시   방   서

7. 물  량  산  출   근  거

8. 환 경 영 향 검 토 의 뢰 서

1. 공 사 계 획 서

공 사 명	2019년도 제1〜6호기 도수로 코스바 스크린 수중 오물제거 단가공사
총 공사비	￦ 126,630,000 (VAT 별도)
내 용	○ 본사 취급액 : 0 ○ 사업소 취급액 : ￦ 126,630,000(VAT 별도) - 회 사 분 : ￦ 0(VAT 별도) - 도 급 분 : ￦ 126,630,000(VAT 별도)
예 산 과 목	수선유지비/발전계획
WBS Code	S515130-54415-0024
공 사 기 간	2019. 02. 11 ～ 2019. 12. 27
공 사 방 법	사업소 단가계약
공사 책임자	삼천포발전본부 제1발전처 처장
공사 감독자	제1발전처 터빈부 터빈2파트 차장 제종룡, 직원 천건영
준공 및 기성고 검 사 자	삼천포발전본부 제1발전처 처장이 임명한 자
준공 인수자	삼천포발전본부 제1발전처 처장
첨 부 서 류	2. 공사비예산서 5. 일반시방서 8. 환경영향검토의뢰서 3. 설계명세서 6. 특기시방서 4. 공사설명서 7. 물량산출근거
비 고

4. 공 사 설 명 서

1. 공 사 명 : 2019년도 제1~6호기 도수로 코스바 스크린 수중 오물제거 단가공사

2. 추정가격(금액) : ￦ 126,630,000(VAT 별도)

가. 회사분 : ￦          0(VAT 별도)

나. 도급분 : ￦ 126,630,000(VAT 별도)

3. 공사개요

가. 제1~6호기 냉각수(해수) 유입로인 도수로에 연안 수중 오물의 대량 유입을 차단하는        1차 설비로 코스바 스크린이 설치되어 있으나,

나. 수중 생물 및 오물의 다량 부착 시 스크린 탈락에 의한 오물 다량 유입 등으로        Unit의 안정운전 저해가 우려되므로,

다. 도수로 코스바 스크린 수중 오물제거 공사를 연간 단가공사로 시행하여 비상시 적기에         정비하고자 함

4. 공사범위

가. 설비현황

○ 도수로 설비

순번	기 기 명	규 격	단위	수량	비 고
1	도수로 코스바 스크린	A Type : 7.27m×2.5m	EA	8	격자 150㎜×470㎜
		B Type : 7.42m×2.5m	EA	24
2	스크린 전면 그물망	35m×5m	SET	2	P.E 결망

○ 도수로 코스바 스크린 설치현황

"B"

"A"

"A"

나. 공사내용

○ 수중 오물제거 및 수거

○ 도수로 코스바 스크린 제1～8열 중 하부 1,2단 스크린 및 1단 스크린 전면 바닥 1m          전방까지 퇴적 오물 및 부착 어패류 제거

○ 도수로 코스바 스크린 전방 1차 부유물 차단막의 부착 어패류 제거

○ 수거된 오물 지정 장소까지 운반 및 환입

○ 상기 공사범위에 따라 연 6회 시행 원칙으로 하되 오물 유입 상태에 따라 조정

다. 시행주기(안)

구 분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
코스바 스크린 및 바닥 전면
			1회차		2회차			3회차	4회차	5회차		6회차

※ 주기는 수중 오물 유입 상태에 따라 조정

5. 설계기준

가. 물량 및 공량산출 : ‘15 ∼ ‘18년도 공사실적을 기준으로 작업물량 및 소요공량 산출

나. 자재단가 : ‘19년 물가정보 01월 적용

다. 노무비 산출

○ 노무공량 : 설계공량

○ 노임단가 : ‘19년 상반기 시중노임 단가적용

라. 경    비 : 회계규정 요율 및 물가자료 ‘19년 01월호 부록 적용

5. 일 반 시 방 서

제1장 공사개요

본 공사는 삼천포발전본부 제1～6호기 입구에 설치된 도수로 코스바 스크린 수중    오물제거 작업으로써 일반 · 특기시방서 및 설계서에 의거 시공한다.

제2장 시공책임

1. 계약자는 착공일로부터 준공일까지 시공에 대한 책임을 지며, 설계서에 명시되지       아니한 것이라도 우수한 품질보증을 위하여 경미한 변경사항에 대해서는 도급금액 증가       없이 시행하여야 한다.

2. 계약자는 본 공사 수행 중 발생되는 일체의 시공변경에 대하여 해당 감독원의 사전승인을       득하여야 하며 이미 시공된 부분에 대해서도 수정 또는 재시공을 요구할 시는 즉시       조치하여야 하며 이로 인한 공기연장은 불허한다.

3. 계약자는 당사가 제시한 설계서의 이상 유무에 대하여 충분히 검토하고 문제점 발생시       즉시 보고하여 당사로부터 지시를 받아 처리하여야 한다.

제3장 공정관리

1. 시행공정표

시공자는 설계서의 기준 공정표에 준하여 세부 시행공정표를 작성해서 제출하여야 한다.

2. 공정보고

가. 시공자는 당사 감독원이 지시하는 요령에 따라 공사 진행상황과 계획을 작성,          보고하여야 하고 중요하거나 감독원이 요구하는 공정에 대하여는 사진을 첨부하여          보고하여야 한다.

나. 시공자는 매일 시공된 작업일보를 작성해서 보고하여야 한다.

3. 공사설명

중요한 공정이나 공사수행을 위한 공사지시를 감독원이 시공자에게 할 수 있으며,       시공자는 이의 없이 따라야 한다.

4. 시공자는 아래의 서류를 구비하여 제출하여야 한다.

서 류 명	제출 부수	제출시기	제출부서	비고
공사 착공계	2부	착공시	발주부서
공사비 내역서(산출내역서)	2부	착공시	발주부서
현장대리인계	2부	착공시	발주부서
재해방지 책임자 선임계	2부	착공시	발주부서
안전관리계획서 (JSA 위험성평가표 포함)	3부	착공시	발주부서
산재, 고용보험료 납입증명서	2부	착공시	발주부서
세부 시행공정표	2부	착공시	발주부서
잠수부 기능사 자격증사본	1부	착공시	발주부서
잠수부 특수건강검진결과	1부	착공시	발주부서	1개월 이내
작업인부 출입신청서	3부	매회작업 시작 전	발주부서
작업일보, 안전교육일지	1부	매회 작업시	발주부서
기성고 신청서	2부	매회작업 완료 후	발주부서
사진대장	1식	매회작업 완료 후	발주부서
안전관리비 사용내역서	2부	매회작업 완료 후	발주부서

제4장. 기자 및 장비관리

1. 지입자재의 관리

계약자는 본 공사에 직접 또는 간접으로 사용되는 모든 자재는 적기에 공급하여 공사 진행에       지장이 없도록 해야 하며, 일체의 자재는 검수요청서를 제출하고 당사 감독원의 검수를       받은 후에 사용하여야 한다.

2. 기자재의 반출

계약상대자의 본 공사 수행을 목적으로 지입한 기자재중 검수에 불합격한 품목이나      가설 자재의 재정비 및 공구류 등 계약상대자가 지입한 품목 일체를 공사 현장으로부터      외부로 반출이 필요시 감독부서 승인 후 반출한다.

제5장. 노무관리

계약상대자가 본 공사 수행을 위하여 공사 현장에 출입하는 기술자나 각종 기능공의  능력과    경험이 부족하거나 특수건강검진결과 작업이 불가능하다고 당사 감독원이 인정할 때는    기술자나 기능공의 교체를 명할 수 있으며 계약상대자는 해당자를 즉시 기준에 맞는 자로 교체    또는 보충하여 공사수행에 지장을 초래하지 않도록 해야 한다.

제6장. 잠수작업 안전관리

1. 잠수작업에 투입되는 잠수부는 공사 착공 전 최근 1개월 이내의 특수건강검진을       받고 그 결과를 제출하도록 하여야 한다.

2. 당일 잠수부는 작업 전 발주부서의 지시에 따라 음주 및 혈압을 측정하고 기록하여야하며       음주측정 결과 측정기 경보 발생 시는 작업에 투입할 수 없다.

3. 잠수부에 대한 작업 전 건강상태, 컨디션 등이 좋지 않을 경우에 즉시 작업을 중단하고       건강상태를 검진 받도록 하여야 한다.

4. 잠수작업에 종사하는 근로자의 잠수시간은 기압환경의 변화로 인하여 신체에 영향이       발생하고 잠수에 의한 압력증가 시 울혈, 부종, 출혈, 산소중독 및 질소의 마취작용을       증가시키는 등의 위험요인이 있으므로 1일 6시간, 1주 34시간을 초과하지 아니하여야       한다.

제7장. 설비안전관리

계약자는 본 공사의 무재해달성을 위하여 붙임의 안전관리준수지침에 따라 관련법규    및 한국남동발전(주) 삼천포발전본부가 요구하는 준수항목을 이행하여야 한다.

제8장. 보안 및 소방관리

1. 보안관리

계약상대자가 본 공사 착공 전에 당사 감독원을 경유하여 총무부서에 본 공사에 종사할      종업원의 명단을 작성 제출하고 정문 출입허가를 득하여야 한다.

2. 소방관리

계약상대자는 본 공사 시공 중 화재예방에 최선을 다하여야 하며 화재에 대비하여      충분한 대책을 강구하여야 한다.

제9장. 공사 준공

시공자는 설계서 및 시방서에 의한 모든 작업사항이 완료되고 각종 시험이 완료되면    준공검사를 요청하여 당사 준공검사원의 입회하에 관련규정에 의거한 준공검사를 받아야    하며 준공검사에서 지적된 사항은 즉시 시정하고 재검사를 받아야 한다.

제10장. 공 사 비

1. 공사 기간 중 추가발생 또는 감소분에 대하여 사후 관련근거(자료)에 의거 실적       정산한다.

2. 추정작업 횟수는 6회로 하며 회별 작업완료시 기성고 대금을 지급을 하며, 오물 유입량에       따라 감독부서에서 작업횟수를 조절(증감)할 수 있으며 총 횟수에 상관없이 준공월에       속한 작업이 완료되면 준공처리한다.

제11장. 환경관리

1. 교 육

계약자는 공사현장에 종사하는 모든 작업자에게 환경오염방지를 위한 교육을 실시      하여야 한다.

2. 책 임

가. 계약자는 공사현장의 환경오염방지에 관한 관계법령을 준수하여야 한다.

나. 계약자의 귀책사유로 환경오염이 발생되는 경우 계약자는 환경오염으로 발생되는          모든 사항을 책임져야 한다.

3. 수질 및 대기오염

계약자는 공사중 수질 및 대기오염에 관한 제반법규를 준수하여야 하며 이를 위한      적절한 오염방지 시설과 조치절차를 수립 후 시행하여야 한다.

4. 소음 및 진동

계약자는 공사중 소음 및 진동에 관한 법규를 준수하여야 하며 주변지역에 공사로      인한 민원이 발생하지 않도록 적절한 조치절차를 수립 후 시행하여야 한다.

5. 폐기물 처리

가. 계약자는 전 공사현장을 청결히 유지하여야 하며 매일 작업 종료전 청소를 철저히          하여야 한다.

나. 공사 시행 중 발생한 사업장폐기물(일반 및 지정폐기물)은 발생즉시 관련법규에          따라 분리수거하고 공사감독원이 지정한 위치에 운반 보관한다.

6. 환경오염 방지대책

가. 폐전선류, 기름걸레 등의 소각을 절대 금하며 분리수거(가연성, 불연성, 성상별)를          하여야 한다.

나. 공사 중 발생하는 폐기물은 발생지점에서 즉시 분리 포장하여 바람에 의한

흩날림 및 침출수에 의한 작업장 주위 오염을 방지한다.

다. 폐기물 관리 절차서를 준수하여야 한다.

제12장. 기  타

1. 무상대여 및 공여

본 공사 수행을 위해 공사현장에 직접 사용되는 동력 및 조명용 전력 및 작업용수는      무상대여 하나 공여물을 활용하기 위한 가설물 설치는 당사의 승인 하에 설치한다.

2. 기타

가. 본 설명서에 명시되지 않은 사항은 감독원의 지시에 의거 수행하여야 한다.

나. 공사 시행도중 공사방법 공정의 변경 또는 예측외의 사태 등은 신속히 당사의          승인을 얻고 시행하여야 한다.

다. 시공자는 본 공사 시공에 관련된 각종 보고서 및 자료를 지정기일 내에 제출         하여야 한다.

6. 특 기 시 방 서

1. 적 용

본 시방서는 삼천포발전본부 제1~6호기 도수로 코스바 스크린 수중 오물제거 단가공사에 적용한다.

2. 공사범위

가. 도수로 코스바 스크린 1～8열 수중 1,2단 오물제거

나. 도수로 코스바 스크린 1～8열 수중 1,2단 및 1단 스크린 전면 바닥 1m전방까지        어패류와 오물제거 및 수거

다. 도수로 코스바 스크린 전방 부유물 차단막의 부착 어패류 제거

라. 수거 오물 지정장소 운반 및 환입

마. 상기 공사범위에 따라 연 6회 시행을 원칙으로 하되 오물 유입 상태에 따라 조정

3. 작업순서

가. 작업준비 및 장비배치

나. 수중오물제거 작업

다. 어패류 제거

라. 오물수거 및 환입

마. 작업장 정리

4. 오물수거 및 건조

가. 포집된 오물은 매일 운반하여 당사가 지정하는 장소에 보관한다.

나. 오물 운반 시 도로에 오물이 흐르지 않도록 주의한다.

다. 수거된 오물은 오물 종류별로 분리수거하여 당사에서 지정하는 장소에 환입한다.

5. 공사 관련사항

가. 작업전 작업물량 산출을 위하여 오물 퇴적 상태를 촬영 후 기성고 청구시 제출한다.

나. 계약자는 각 건별 작업이 완료되면 작업물량의 실적에 따라 기성고를 청구한다.

다. 추정작업 횟수는 6회이며 작업기간은 발주자로부터 문서 또는 유선(전화, 팩스)으로        작업을 지시하는 작업 기간으로 한다.

단, 천재지변 등 발주자가 인정하는 불가항력적 요인이 발생할 경우는 제외한다.

라. 기상변화로 인한 오물유입량에 따라 작업횟수는 증감될 수 있으며, 계약자는        이에 어떠한 이의를 제기할 수 없다.

마. 기성고 지급은 작업 실적에 따른 오물수거량으로 하며 과거실적(잠수부 2인/1조,

2개조, 1㎥/1시간)을 적용하여 산출한다.

6. 기타

가. 수중 작업자는 조별(2인 1조) 작업을 시행하고, 작업 중 일어날 수 있는 위험요소를        면밀히 점검, 해소하여 안전사고 발생에 특히 유의한다.

나. 외부감시자는 구명조끼 및 안전모를 필히 착용해야 하며 작업중 잠수부 상태를

신호줄 및 수면위의 기포로 지속적으로 확인해야 한다.

다. 작업장에는 익사자 구조용 로프 및 구명튜브를 비치하도록 한다.

라. 제거된 이물질이 도수로에 유입되지 않도록 유의하여 작업에 임한다.

마. 잠수부 및 보조자들의 능력이 상호 신뢰할 수 있는 기능 소유자 및 잠수부 특수건강검진결과        작업에 적합한 인원만을 작업에 임하도록 하여 안전사고가 발생하지 않도록 한다.

바. 매일 작업 전 잠수장비의 이상 유무를 반드시 확인 후 작업에 임한다.

사. 당사에서 보유하고 있는 바지선 및 크레인은 무상 대여하며, 기타 공사에 필요한 장비는        계약자가 반입하여 사용하여야 한다.

아. 크레인 사용시 감독부서의 허락을 받은 후 사용하되, 절대 지정된 하중이상(1ton)으로        운전하여서는 안 되며 순간적으로 무리한 하중을 가하지 않는다.

자. 계약자의 부주의로 인한 당사의 기기 손상 시 이에 대한 책임을 진다.

차. 계약자는 기상 영향 등으로 인하여 작업 위해요인이 발생될 경우 작업을 중단하고        감독원과 협의하여 시행한다.

카. 작업결과는 공정별 사진 및 각 부위별 수중촬영을 실시하여 제출한다.

7. 물 량 산 출 근 거

[산-#1] 물량 산출

1. 오물 퇴적량 산출 근거 : ‘15∼‘18년도 수중촬영 결과에 의한 평균 퇴적 두께로 계산

2. 도수로 코스바 스크린 제원 : (7.42m×6열+7.27m×2열)×2.5m/단×4단

3. 공사 범위

가. 1,2단 × 8열

나. 면적 : (7.42m×6열+7.27m×2열)×5m = 295.30㎡

4. 평균 퇴적두께 : 0.39m

○ ‘15∼18년도 수중 촬영 위치별 퇴적 두께                           『단위 : m』

측정년도	1회차	2회차	3회차	4회차	5회차	6회차	평균
2015	0.38	0.40	0.36	0.37	0.37	0.38	0.38
2016	0.31	0.31	0.43	0.44	0.45	0.40	0.39
2017	0.36	0.38	0.40	0.41	0.42	0.36	0.39
2018	0.36	0.36	0.41	0.42	0.43	0.35	0.39
평 균							0.39

○ ‘18년도 수중 촬영 사진

1회차	2회차	3회차	4회차	5회차	6회차
0.36m	0.36m	0.41m	0.42m	0.43m	0.35m

5. 오물 퇴적량{(작업면적 × 퇴적평균두께 × 퇴적율(60%)}

○ 295.30㎡ × 0.39m × 0.60 = 69.1㎥

[산-#2] 공량 산출

1. 수중작업조 구성

가. 잠수부(4인: 2인1조 2개조) : 수중 오물 제거작업

나. 특별인부(1인) : 안전, 잠수장비 관리 및 공기압축기 운전

2. 작업 소요일

가. 1회 작업 소요일 : 69.1㎥ ÷ (1.0㎥/1Hr) ÷ (6Hr/1일) = 11.5일

- 산업안전보건법 제46조 잠수, 잠함작업 종사자 잠수시간 6HR/일 초과금지

나. 총 작업 소요일 : 11.5일 × 6회 = 69일

다. 1㎥ 오물제거 작업에 2개조 투입 1시간 소요(과거실적 적용)

3. 공량 산출

가. 잠 수 부 : 4인 × 11.5일 × 6회 = 276.0 MD

나. 특별인부 : 1인 × 11.5일 × 6회 = 69 MD

4. 노무비 산출

번호	직 종 명	공량(MD)	시중노임 (‘19.1.1 적용)	적용금액	비 고
1	잠 수 부	276(MD)	249,770	68,936,520
2	특별인부	69(MD)	152,019	10,489,311

[산-#3] 마대 수량산출

가. 마대 1매의 체적 (마대규격 1.0×1.25m, 원통형으로 계산)

= (π/4) ×[eqn: {(1.0)}^{2}]× 1.25 = 0.98㎥

나. 마대 수량 = 오물 퇴적량 / 마대 1매의 체적 = (69.1㎥ ÷ 0.98㎥) × 6회 = 423매

[산-#4] 경비 산출

1. 잠수장비 사용료

가. 관련 근거 : 2019년 1월 물가정보 육상기계 기준(손료)

나. 사용 장비 : 공기압축기(이동식, 3.5㎥/min), 전기식

다. 사용료 = 2,020원/Hr × 6Hr/일 × 11.5일 × 6회 = 836,280원

환경영향검토 의뢰서
1. 공사명 : 2019년도 제1~6호기 도수로 코스바 스크린 수중 오물제거 단가공사
2. 공사예정기간 :‘19. 02. 11 ~‘19. 12. 27
3. 공사내용 : 2019년도 제1~6호기 도수로 코스바 스크린 수중 오물제거
4. 환경영향 요 인		사용되는 원료명 및 양 : 없음
		예상오염물질의 종류 및 양 : 조개류, 해조류 및 기타 (80ton)
5. 환경오염방지대책 - 수중위로 인양된 어패류를 즉시 처리하여 주위 오염이 되지 않도록 함 - 수거한 어패류를 지정된 장소에 환입 처리함
의뢰일 : 2019년 01월 10일			공사주관부서장 : 1발전처 터빈부 김 창 욱
6. 환 경 영 향 검 토 결 과	《 공사전 》
	검토일 : 2019년 월 일			녹색환경부장 장 문 진 (인)
	《 공사후 》
	확인일 : 2019년 월 일			녹색환경부장 장 문 진 (인)